
宝鸡红源烟花爆竹有限公司
烟花爆竹批发企业对标改造提升项目
安全验收评价报告

(备案版)
江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

资质证书编号：APJ-(赣)-002

二O二五年十一月
宝鸡红源烟花爆竹有限公司
烟花爆竹批发企业对标改造提升项目
安全验收评价报告

(备案版)
评价机构名称：江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

资质证书编号：APJ-(赣)-002

法定代表人：应宏

审核定稿人：郑强
评价负责人：吴爽

评价机构联系电话：0791-87379386

(安全评价机构公章)

2025年11月27日
宝鸡红源烟花爆竹有限公司

烟花爆竹批发企业对标改造提升项目安全验收评价报告

评价人员
	分类
	姓名
	职业资格证书编号
	从业信息

识别卡编号
	专业能力
	签字

	项目负责人
	吴爽
	S011041000110202001456
	040505
	化学工程
	

	项目组成员
	段萌
	S011013000110193000285
	036250
	电气
	

	
	朱继科
	S011041000110203001270
	040820
	机械设计制造及自动化
	

	
	吕红转
	1800000000201102
	019435
	安全工程
	

	
	朱俊
	S011044000110193002093
	037984
	火炸药
	

	报告编制人
	吴爽
	S011041000110202001456
	040505
	化学工程
	

	
	段萌
	S011013000110193000285
	036250
	电气
	

	
	朱继科
	S011041000110203001270
	040820
	机械设计制造及自动化
	

	报告审核人
	郑强
	0800000000101605
	001851
	爆炸技术
	

	过程控制负责人
	黄香港
	S011035000110191000617
	024436
	工艺设备与控制
	

	技术负责人
	应宏
	0800000000101630
	001630
	电气
	


宝鸡红源烟花爆竹有限公司

烟花爆竹批发企业对标改造提升项目

安全验收评价技术服务承诺书
一、在本项目安全评价活动过程中，我单位严格遵守《安全生产法》及相关法律、法规和标准的要求。

二、在本项目安全评价活动过程中，我单位作为第三方，未受到任何组织和个人的干预和影响，依法独立开展工作，保证了技术服务活动的客观公正性。

三、我单位按照实事求是的原则，对本项目进行安全评价，确保出具的报告均真实有效，报告所提出的措施具有针对性、有效性和可行性。

四、我单位对本项目安全评价报告中结论性内容承担法律责任。

                        江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心
                                          2025年11月27日
规范安全生产中介行为的九条禁令
一、禁止从事安全生产和职业卫生服务的中介服务机构(以下统称中介机构)租借资质证书、非法挂靠、转包服务项目的行为； 
二、禁止中介机构假借、冒用他人名义要求服务对象接受有偿服务，或者恶意低价竞争以及采取串标、围标等不正当竞争手段，扰乱技术服务市场秩序的行为； 
三、禁止中介机构出具虚假或漏项、缺项技术报告的行为； 
四、禁止中介机构出租、出借资格证书、在报告上冒用他人签名的行为； 
五、禁止中介机构有应到而不到现场开展技术服务的行为； 
六、禁止安全生产监管部门及其工作人员要求生产经营单位接受指定的中介机构开展技术服务的行为； 
七、禁止安全生产监管部门及其工作人员没有法律依据组织由生产经营单位或机构支付费用的行政性评审的行为； 
八、禁止安全生产监管部门及其工作人员干预市场定价，违规擅自出台技术服务收费标准的行为； 
九、禁止安全生产监管部门及其工作人员参与、擅自干预中介机构从业活动，或者有获取不正当利益的行为。

前言
宝鸡红源烟花爆竹有限公司是一家经营烟花爆竹成品的公司，该公司成立于2015年07月20日，并在宝鸡市凤翔区行政审批服务局登记取得营业执照，统一社会信用代码：916103013387223423，住所为陕西省宝鸡市凤翔区横水镇东塬村二组，法定代表人：邓良香，注册资本：伍拾万元人民币，营业期限：长期。该公司所属的烟花爆竹经营批发业务，储存设施位于陕西省宝鸡市凤翔区横水镇东塬村二组。
该公司依据陕西省应急管理厅关于印发《陕西省烟花爆竹经营(批发)企业对标改造提升专项工作方案》的通知(陕应急〔2025〕38号)及宝鸡市应急管理局《宝鸡市烟花爆竹批发企业对标改造提升专项工作方案的通知》(宝应急发[2025]22号)的相关要求，对其烟花爆竹储存仓库进行了改造提升。该企业委托中润安全技术有限公司对该改造提升项目进行了安全预评价，委托中润鲲鹏建设有限公司对该改造提升项目进行了安全设施设计。并于2025年4月28日取得了宝鸡市应急管理局出具的《烟花爆竹对标改造提升安全设施设计审查意见书》宝烟花爆竹安设审字[2025]01号，改造提升后申请许可范围：组合烟花类(C、D)级、玩具类(C、D)级、吐珠类(C)级、升空类(C)级(不含双响)、旋转类(C、D)级、喷花类(C、D)级、爆竹类C级。
根据《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》(原安监总局令[2010]第36号，原安监总局令[2015]第77号修订)的要求，建设项目应当委托具有相应资质的安全评价机构进行安全验收评价，因此宝鸡红源烟花爆竹有限公司委托江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心(以下简称“我中心”)对其烟花爆竹批发企业对标改造提升项目进行安全设施竣工验收，编制安全验收评价报告。

我公司接受委托后，成立安全评价组，在该公司有关人员的协助、配合下，经过现场勘察、收集资料、综合分析、定性定量评价，依据《安全评价通则》(AQ8001-2007)、《安全验收评价导则》(AQ8003-2007)，并结合《烟花爆竹企业安全评价规范》(AQ4113-2008)、《烟花爆竹工程设计安全标准》(GB50161-2022)的相关要求，编制完成《宝鸡红源烟花爆竹有限公司烟花爆竹批发企业对标改造提升项目安全验收评价报告》。本报告经专家组审查通过后，可作为建设项目申请安全验收的依据之一，并为应急管理部门对本项目的“三同时”工作实施监督管理提供技术支撑。

本报告在编制过程中，得到了各级应急管理局的关心和支持，同时得到了宝鸡红源烟花爆竹有限公司工作人员的密切配合，在此一并表示衷心的感谢。

目录

11概述


11.1评价目的


11.2评价原则


11.3安全评价的依据


51.4评价范围


61.5评价程序


72建设项目概况


72.1企业简介


72.2项目概况


122.3地理位置及周边环境


142.4自然地理及气候


162.5总平面布置


172.6主要建(构)筑物


172.7工艺流程


192.8公用辅助工程


222.9安全管理


232.10设计变更况


243危险、有害因素辨识


243.1主要危险、有害因素分析方法


253.2成品的危险、有害因素分析


263.3选址、总体布局及建筑物的危险、有害因素分析


273.4工艺过程危险、有害因素分析


303.5环境危险因素分析


313.6储运过程危险因素分析


323.7人员因素危险性分析


333.8其它事故类型的危险有害因素分析


343.9重大危险源辨识


353.10周边环境安全分析


374评价单元划分及评价方法选择


374.1评价单元划分


374.2评价方法选择


415定性、定量评价


415.1资料审核及安全管理评价单元


425.2总体布局和条件设施评价单元


435.3仓库现场评价单元


465.4公用工程及辅助设施评价单元


485.5安全设施设计报告安全对策措施落实情况检查评价单元


595.6重大生产安全事故隐患判定检查评价单元


615.7对标检查评价单元


635.8综合评价结果


656安全对策措施及建议


656.1 存在问题及整改建议


656.2 整改情况


656.3 安全对策措施建议


697安全验收评价结论


697.1安全验收评价综述


697.2安全验收评价结论



附件：
1、安全评价委托书

2、营业执照

3、烟花爆竹经营许可证

4、土地承包合同书

5、《烟花爆竹建设项目安全设施设计审查意见书》

6、安全领导小组的通知

7、主要负责人、安全管理人员安全生产知识和管理能力考核合格证及储存作业特种作业操作证

8、工伤保险、安全生产责任险证明文件

9、烟花爆竹运输合同及运输公司营业执照、道路运输经营许可证、道路运输证、危险货物运输车辆行驶证、驾驶员驾驶证及危险货物运输驾驶员从业资格证、押运员从业资格证

10、雷电防护装置定期检测报告

11、设计单位资质及设计变更通知单
12、施工单位资质及施工总结报告

13、监理单位资质及监理总结报告

14、应急预案备案登记表

15、设计、施工、监理、建设单位验收四方会签表
16、屋顶材质检测报告
17、安全管理制度、安全操作规程及安全管理职责目录

18、现场勘验人员组成表
19、整改照片

20、专家意见及修改确认表
附图：

1、地理位置图

2、四邻关系图竣工图
3、总平面布置图竣工图

1概述

1.1评价目的

此次对宝鸡红源烟花爆竹有限公司烟花爆竹批发企业对标改造提升项目进行安全验收评价的主要目的是：依据陕西省应急管理厅关于印发《陕西省烟花爆竹经营(批发)企业对标改造提升专项工作方案》的通知(陕应急〔2025〕38号)及宝鸡市应急管理局《宝鸡市烟花爆竹批发企业对标改造提升专项工作方案的通知》(宝应急发[2025]22号)的相关要求，检查该公司烟花爆竹储存仓库进行改造提升后的安全设施是否与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。判别建设项目的安全设施是否符合国家有关安全生产的法律、法规和技术标准；从整体上评价建设项目的运行情况和安全管理是否正常、可靠；查找建设项目存在的危险、有害因素的种类及其可能造成事故的严重程度，提出合理、可行的安全对策措施及建议；对不符合安全要求和基本符合安全要求的系统或单元提出安全补偿及整改建议，以利于提高建设项目本质安全程度，满足安全生产的要求，为建设项目的总体安全验收提供科学依据。

1.2评价原则

安全验收评价是落实“安全第一、预防为主、综合治理”安全生产管理方针的重要手段，是验证建设项目坚持安全设施“三同时”的必要方法，是为政府应急管理部门的监督管理提供技术依据、为企业提高安全生产管理水平提供重要参考的主要措施。安全验收评价应遵循科学性、公正性、合法性、针对性和自主性原则，安全对策措施应符合充分性、可行性、合理性和经济性原则，安全验收评价结论应体现实事求是、明确清晰和客观公正原则。

1.3安全评价的依据

1.3.1法律、法规

(1)《中华人民共和国安全生产法》(2002年6月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过；根据2021年6月10日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议《关于修改<中华人民共和国安全生产法>的决定》第三次修正)

(2)《中华人民共和国劳动法》(1994年7月5日第八届全国人民代表大会常务委员会第八次会议通过。根据2009年8月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改部分法律的决定》第一次修正。根据2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改〈中华人民共和国劳动法〉等七部法律的决定》第二次修正)

(3)《中华人民共和国消防法》(由中华人民共和国第十一届全国人民代表大会常务委员会第五次会议于2008年10月28日修订通过，现将修订后的《中华人民共和国消防法》公布，自2009年5月1日起施行。2019年1月8日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十次会议修订，自2019年1月8日起施行。2021年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国道路交通安全法〉等八部法律的决定》第三次修正)

(4)《中华人民共和国突发事件应对法》(2007年8月30日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过；2024年6月28日第十四届全国人民代表大会常务委员会第十次会议修订)

(5)《烟花爆竹安全管理条例》(2006年1月11日国务院第121次常务会议通过，修订文号：中华人民共和国国务院令第666号；2016年2月6日修订)

(6)《工伤保险条例》(2003年4月27日中华人民共和国国务院令第375号公布；根据2010年12月20日《国务院关于修改〈工伤保险条例〉的决定》修订)

(7)《生产安全事故应急条例》(国务院令〔2019〕第708号)

(8)《公路安全保护条例》(国务院令〔2011〕第593号)

1.3.2部门规章及规范性文件

(1)《烟花爆竹经营许可实施办法》(原国家安全生产监督管理总局令〔2013〕第65号)
(2)《烟花爆竹生产经营安全规定》(原国家安全生产监督管理总局令[2018]第93号)
(3)《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》(原国家安全生产监督管理总局令[2010]第36号，原总局令[2015]第77号修改)
(4)《生产经营单位安全培训规定》(原国家安全生产监督管理总局令[2010]第3号，总局令[2013]第63号修正，总局令[2015]第80号修正)
(5)《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》(原国家安全生产监督管理总局令[2010]第30号，总局令[2013]第63号修正，总局令[2015]第80号修正)
(6)《安全生产培训管理办法》(原国家安全生产监督管理总局令[2011]第44号，总局令[2013]第63号修正，总局令[2015]第80号修正)
(7)《生产安全事故应总预案管理办法》(原国家安全生产监督管理总局令(2016)第88号，应急管理部令(2019)第2号修正)
(8)《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全隐患判定标准(试行)》和《烟花爆竹生产经营单位重大生产安全隐患判定标准(试行)》的通知(原安监总管三〔2017〕121号)

(9)陕西省应急管理厅关于印发《陕西省烟花爆竹经营(批发)企业对标改造提升专项工作方案》的通知(陕应急〔2025〕38号)

(10)《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》(财资[2022]136号)

(11)宝鸡市烟花爆竹批发企业对标改造提升专项工作方案的通知》(宝应急发[2025]22号)
1.3.3标准、规范

(1)《安全评价通则》(AQ8001-2007)
(2)《安全验收评价导则》(AQ8003-2007)
(3)《烟花爆竹企业安全评价规范》(AQ4113-2008)
(4)《烟花爆竹工程竣工验收规范》(AQ4127-2018)
(5)《烟花爆竹工程设计安全标准》(GB50161-2022)
(6)《烟花爆竹作业安全技术规程》(GB11652-2012)
(7)《烟花爆竹安全与质量》(GB10631-2013)
(8)《烟花爆竹抽样检查规则》(GB10632-2014)
(9)《建筑设计防火规范》(GB50016-2014(2018版))
(10)《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)
(11)《防止静电事故通用要求》(GBl2158-2024)
(12)《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)
(13)《低压配电设计规范》(GB50054-2011)
(14)《通用用电设备配电设计规范》(GB50055-2011)
(15)《20kV及以下变电所设计规范》(GB50053-2013)
(16)《烟花爆竹重大危险源辨识》(AQ4131-2023)
(17)《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343-2012)
(18)《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015)
(19)《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB50058-2014)
(20)《企业职工伤亡事故分类》(GB6441-1986)
(21)《建筑抗震设计标准》(GB/T50011-2010(2024年版)

(22)《烟花爆竹运输默认分类表》(GB/T38040-2019)
(23)《室外给水设计标准》(GB50013-2018)
(24)《室外排水设计标准》(GB50014-2021)
(25)《工业企业总平面设计规范》(GB50187-2012)
(26)《生产过程危险和有害因素分类与代码》(GB/T13861-2022)
(27)《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》(GB/T29639-2020)
(28)《危险场所电气防爆安全规范》(AQ3009-2007)
(29)《烟花爆竹流向登记通用规范》(AQ4102-2008)
(30)《烟花爆竹企业安全监控系统通用技术条件》(AQ4101-2008)
(31)《烟花爆竹防止静电危害技术规范》(AQ4115-2025)
(32)《烟花爆竹烟火药认定方法》(AQ4103-2008)
(33)《烟花爆竹安全生产标志》(AQ4114-2011)
(34)《烟花爆竹烟火药安全性指标及测定方法》(AQ4104-2008)
(35)《烟花爆竹烟火药TNT当量测定方法》(AQ/T4105-2023)
(36)《烟花爆竹仓库建设标准》(JB125-2009)
(37)《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)
1.3.4其他资料

(1)安全评价委托书；

(2)营业执照；

(3)烟花爆竹经营许可证；

(4)《宝鸡红源烟花爆竹有限公司烟花爆竹批发企业对标改造提升项目安全设施设计专篇》；

(5)主要负责人、安全管理人员等人员培训证书；

(6)公司提供的其他资料。

1.4评价范围

本次评价以中润鲲鹏建设有限公司出具的宝鸡红源烟花爆竹有限公司烟花爆竹批发企业对标改造提升项目安全设施设计专篇以及双方商定的结果，此次安全验收评价的范围主要包括该公司烟花爆竹储存仓库提升改造项目涉及的库房的平面布置、内外部安全距离、建筑结构、安全消防设施及其他辅助设施。

项目原有及利旧的设施的建筑结构不在评价范围内，风险预警系统不在评价范围内，涉及的环境保护、职业卫生和土地等按国家规定另行办理。此次评价范围不包括危险物品的外部运输。

1.5评价程序

按照《安全评价通则》的规定，安全评价程序一般包括前期准备、辨识分析危险有害因素、划分评价单元、定性定量评价、提出安全对策措施及建议、做出安全评价结论和编制安全评价报告等。

安全评价程序框图见图1.5。

[image: image1.png]


、
图1.5安全评价程序框图

本报告将根据以上评价程序进行评价工作，其重点是对宝鸡红源烟花爆竹有限公司烟花爆竹储存经营过程可能存在的主要危险有害因素进行全面、充分的辨识与分析，提出合理、可行的安全对策措施及建议，得出符合实际情况的、客观、明确、公正的安全评价结论。

2建设项目概况
2.1企业简介

宝鸡红源烟花爆竹有限公司是一家经营烟花爆竹成品的公司，该公司成立于2015年07月20日，并在宝鸡市凤翔区行政审批服务局登记取得营业执照，统一社会信用代码：916103013387223423，住所为陕西省宝鸡市凤翔区横水镇东塬村二组，法定代表人：邓良香，注册资本：伍拾万元人民币，营业期限：长期。该公司所属的烟花爆竹经营批发业务，储存设施位于陕西省宝鸡市凤翔区横水镇东塬村二组。
该企业委托中润安全技术有限公司对该改造提升项目进行了安全预评价，委托中润鲲鹏建设有限公司对该改造提升项目进行了安全设施设计。并于2025年4月28日取得了宝鸡市应急管理局出具的《烟花爆竹对标改造提升安全设施设计审查意见书》(宝烟花爆竹安设审字[2025]01号)，改造提升后申请许可范围：爆竹类(C级)、组合烟花类(C、D)级、玩具类(C、D)级、吐珠类(C)级、升空类(C)级(不含双响)、旋转类(C、D)级、喷花类(C、D)级。
表2.1 企业基本情况一览表
	企业名称
	宝鸡红源烟花爆竹有限公司
	经济类型
	其他有限责任公司

	企业地址
	陕西省宝鸡市凤翔区横水镇东塬村二组

	统一社会信用代码
	916103013387223423
	法人代表
	邓良香

	经营(批发)许可证编号
	陕YHPF(宝)065号
	有效期
	2025年3月16日

	占地面积
	21.9亩
	联系电话
	13571464888

	申请许可范围
	喷花类(C级、D级)、旋转类(C级、D级)、升空类(C级)(不含双响)、吐珠类(C级)、玩具类(C、D)级、组合烟花类(C级、D级)、爆竹类(C级、单个爆竹白药药量小于等于0.14g的结鞭爆竹，单个爆竹黑药药量小于等于1g的结鞭爆竹)


2.2项目概况

2.2.1建设项目概况

项目名称:宝鸡红源烟花爆竹有限公司烟花爆竹批发企业原址对标改造提升项目；

项目地址:陕西省宝鸡市凤翔区横水镇东塬村二组；

项目性质：改建；
储存经营产品:喷花类(C级、D级)、旋转类(C级、D级)、升空类(C级)(不含双响)、吐珠类(C级)、玩具类(C、D)级、组合烟花类(C级、D级)、爆竹类(C级、单个爆竹白药药量小于等于0.14g的结鞭爆竹，单个爆竹黑药药量小于等于1g的结鞭爆竹)；

宝鸡红源烟花爆竹有限公司根据陕西省应急管理厅关于印发《陕西省烟花爆竹经营(批发)企业对标改造提升专项工作方案》的通知(陕应急〔2025〕38号)及宝鸡市应急管理局《宝鸡市烟花爆竹批发企业对标改造提升专项工作方案的通知》(宝应急发[2025]22号)的相关要求，对其烟花爆竹储存仓库进行了改造提升，改造了1、2号烟花爆竹储存仓库，拆除了原化工原材料储存仓库，新建3号烟花爆竹储存仓库，改造提升后库区共有3栋烟花爆竹储存仓库，危险等级均为1.3级，其中1号仓库建筑面积997.45m2，设计限药量为19t；2号仓库建筑面积500m2，设计限药量为10t；3号仓库建筑面积806m2，设计限药量为16t。

2.2.2项目“三同时”情况

宝鸡红源烟花爆竹有限公司委托中润安全技术有限公司对该改造提升项目进行了安全预评价，委托中润鲲鹏建设有限公司对改造提升项目进行了安全设施设计；由陕西强瀚建设有限公司(证书编号：D361447642)进行建设项目工程施工，并出具了施工总结报告；由陕西秦恒源建设有限公司进行建设项目工程监理，并出具了监理总结报告；项目安全设施竣工验收评价委托江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心进行。
本项目安全设施“三同时”执行情况及相关单位资质情况见下表。
表2.2.2“三同时”执行情况表
	“三同时”阶段
	委托单位
	证书编号
	资质等级及资质范围
	完成日期

	预评价单位
	中润安全技术有限公司
	APJ-(陕)-012
	烟花爆竹制造业
	2025年4月

	设计单位
	中润鲲鹏建设有限公司
	A261149607
	化工石化医药行业(专业乙级)
	2025年4月

	安全设施设计审查意见
	2025年4月28日取得了宝鸡市应急管理局出具的《烟花爆竹对标改造提升安全设施设计审查意见书》宝烟花爆竹安设审字[2025]01号。

	施工单位
	陕西强瀚建设有限公司
	D361447642
	建筑工程施工总承包三级
	2025年9月竣工并出具了《宝鸡红源烟花爆竹有限公司烟花爆竹批发企业对标改造提升项目建设工程竣工报告》，施工结论：合格工程。

	监理单位
	陕西秦恒源建设有限公司
	E261012509
	房屋建筑工程监理乙级资质
	2025年9月出具了《宝鸡红源烟花爆竹有限公司烟花爆竹批发企业对标改造提升项目监理总结报告》，结论：合格。

	验收单位
	江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心
	APJ-(赣)-002
	烟花爆竹制造业
	2025年11月


2.2.3本次改造内容

公司现有烟花爆竹储存库区位于陕西省宝鸡市凤翔区横水镇东塬村二组。库区总占地面积约为21.9亩。库区内设置有3栋烟花爆竹仓库，其中1号及2号仓库为改建、3号仓库为新建，1号仓库建筑面积997.45m2，设计限药量为19t，危险等级为1.3级，定员为8人；2号仓库建筑面积500m2，设计限药量为10t，危险等级为1.3级，定员为8人；3号仓库建筑面积806m2，设计限药量为16t，设计危险等级为1.3级，定员为8人。

库区布置有辅助用房一栋(利旧改造)，建筑面积为157.3m2；消防水池一座(利旧)，容积为289m3。公司烟花爆竹仓储库库区主要建筑物、构筑物基本情况如表2.2.3：

表2.2.3主要建筑物、构筑物基本情况表
	序号
	建(构)筑物名称
	危险等级
	面积(m2)
	药量(kg)
	耐火等级
	建筑结构
	备注

	1
	1号烟花爆竹储存仓库
	1.3
	997.45m2(实际使用面积948.9m2)
	设计限药量为19t(中间隔墙采用钢筋混凝土隔墙，采用分间计算，每间计算药量9.5t)
	二级
	防火分区隔墙为钢筋混凝土隔墙，砌体承重结构(梁底或板底标高处设现浇钢筋混凝闭合圈梁，外墙四角及单元内、外墙交接处设构造柱)，屋盖为双层彩钢板加岩棉轻质屋盖
	改建

	2
	2号烟花爆竹储存仓库
	1.3
	500m2
	设计限药量为10t
	二级
	砌体承重结构(梁底或板底标高处设现浇钢筋混凝闭合圈梁，外墙四角及单元内、外墙交接处设构造柱)，屋盖为双层彩钢板加岩棉轻质屋盖
	改建

	3
	3号烟花爆竹储存仓库
	1.3
	806m2
	设计限药量为16t(中间隔墙采用钢筋混凝土隔墙，采用分间计算，计算药量9t)
	二级
	防火分区隔墙为钢筋混凝土隔墙，砌体承重结构(梁底或板底标高处设现浇钢筋混凝闭合圈梁，外墙四角及单元内、外墙交接处设构造柱)，屋盖为双层彩钢板加岩棉轻质屋盖
	新建

	4
	辅助用房
	/
	157.3m2
	无药
	无药
	砌体承重结构
	利旧

	5
	消防水池
	/
	容积289m3
	无药
	无药
	半地下式水池
	利旧


2.2.4仓库建筑结构

(1)烟花爆竹储存仓库为单层矩形烟花爆竹储存库，采用砌体承重结构(梁底、板底标高处设现浇钢筋混凝土闭合圈梁，外墙四角及单元内、外墙交接处设构造柱)，1号仓库建筑面积997.45m2，2号仓库建筑面积500m2，3号仓库建筑面积806m2，耐火等级均为二级。

(2)1号、3号仓库均设置2个防火分区，其中1号仓库每处防火分区设置3个直通室外的安全出口，新建3号仓库每处防火分区设置2个直通室外的安全出口，2号仓库设置1处防火分区，设置3个直通室外的安全出口，每栋仓库的安全出口距库房内最远点距离均小于15m。
(3)1号、2号烟花爆竹储存仓库门宽度为1.8m，高为2.5m，3号烟花爆竹储存仓库门宽度为2m，高为2.5m；设有上通风窗及下通风口。

(4)仓库屋顶承重结构采用钢梁支撑，屋盖采用双层彩钢板岩棉夹芯防火材料，岩棉厚度为100mm。

2.2.5储存品种

公司对标改造后烟花爆竹储存仓库储存的烟花爆竹品种为：组合烟花类(C、D)级、玩具类(C、D)级、吐珠类(C)级、升空类(C)级(不含双响成品)、旋转类(C、D)级、喷花类(C、D)级、爆竹类C级；爆竹类单个爆竹白药药量小于等于0.14g的结鞭爆竹，单个爆竹黑药药量小于等于1g的结鞭爆竹。

2.2.6储存规模

1、该公司1号库房，建筑面积997.45m2(实际使用面积948.9m2)，北侧防火分区建筑面积均470.3m2，单个烟花爆竹标准箱的药量一般取1.5kg/箱，仓库最大计算储存药量为：470.3m2×70%×20标准件m2×1.5kg/标准件=9876.3kg，单个防火分区设计储存药量限9500kg，仓库能满足设计储存药量。南侧防火分区建筑面积均478.6m2，单个烟花爆竹标准箱的药量一般取1.5kg/箱，仓库最大计算储存药量为：478.6m2×70%×20标准件/m2×1.5kg/标准件=10050.6kg，单个防火分区设计储存药量限9500kg，仓库能满足设计储存药量。
2、该公司2号库房，建筑面积500m2，500m2×70%×20标准件/m2×1.5kg/标准件=10500kg，该库房设计储存药量限10000kg，设计储存药量不大于计算的储存能力。

3、该公司3号库房，建筑面积806m2，单个防火分区建筑面积均403m2，单个烟花爆竹标准箱的药量一般取1.5kg/箱，仓库最大计算储存药量为：403m2 ×70%×20标准件/m2×1.5kg/标准件=8463kg，单个防火分区设计储存药量限8000kg，仓库能满足设计储存药量。
2.2.7项目评价、设计及施工情况

2025年4月公司委托中润安全技术有限公司编制了《宝鸡红源烟花爆竹有限公司烟花爆竹批发企业对标改造提升项目安全预评价报告》，2025年4月公司委托中润鲲鹏建设有限公司编制了《宝鸡红源烟花爆竹有限公司烟花爆竹批发企业对标改造提升项目安全设施设计》及设计图纸，并经专家评审通过；设计审查通过后，并于2025年4月28日取得了宝鸡市应急管理局出具的《烟花爆竹对标改造提升安全设施设计审查意见书》宝烟花爆竹安设审字[2025]01号。
2025年4月，公司委托了陕西强瀚建设有限公司进行了宝鸡红源烟花爆竹有限公司烟花爆竹批发企业对标改造提升项目的施工，同时施工过程中监理情况委托陕西秦恒源建设有限公司进行监理。2025年9月完成竣工，并由施工单位和监理单位分别出具了《竣工验收自评报告》及《监理评估报告》；同时，在建设过程中，为保证实际施工更加符合实际情况需要，在符合《烟花爆竹工程设计安全标准》(GB50161-2022)的要求下，出具了设计变更说明书。
2.3地理位置及周边环境

2.3.1地理位置
该公司烟花爆竹批发企业对标改造提升项目位于宝鸡市凤翔区横水镇东塬村二组，库区位于凤翔区城东部，距凤翔区政府直线距离约11km。

凤翔区位于关中西部、宝鸡市东北，城区距宝鸡市中心城区40千米。凤翔区东西分别邻岐山县、千阳县，南北分别为陈仓区、麟游县。总面积1179平方千米，项目地理位置图见图2.3.1。

[image: image2.png]


图2.3.1库区区域位置图
2.3.2周边环境介绍
本次改造工程烟花爆竹库区位于宝鸡市凤翔区横水镇东塬村二组，库区东侧为河道及村庄，西侧为县道及架空电力线(电压等级为10kV)，西南侧为村庄，南侧为农田及规划中的高速公路，北侧为出入库道路。库区道路与村道相接，运输较为便利，库址所在区域交通便利，附近无地质公园、森林公园、国家重点文物保护、风景名胜区等敏感点，根据《烟花爆竹工程设计安全标准》(GB50161-2022)第4.3.3条对周边建(构)筑物进行检查，建(构)筑物与周边单位的外部距离详见表2.3.2。

表2.3.2建(构)筑物与周边单位的外部距离一览表

	项目
	级别
	核定最大储存药量kg
	方位
	建(构)

筑物
	规标准求最小距离(m)
	实际距离(m)
	是否符合标准要求

	1号仓库
	1.3
	19000kg
(两个防火分区，分间计算，分间最大计算药量9500kg)
	东
	村庄
	107.5
	505.76
	符合

	
	
	
	
	果园房
	71.5
	164.65
	符合

	
	
	
	南
	空地
	/
	/
	/

	
	
	
	西南
	村庄
	107.5
	364.9
	符合

	
	
	
	西
	县道
	100
	140.47
	符合

	
	
	
	
	架空电力线
	35
	137.03
	符合

	
	
	
	北
	空地
	/
	/
	/

	2号仓库
	1.3
	10000kg
	东
	村庄
	110
	474.63
	符合

	
	
	
	
	果园房
	78
	138.76
	符合

	
	
	
	南
	空地
	/
	/
	/

	
	
	
	西南
	村庄
	110
	370.83
	符合

	
	
	
	西
	县道
	100
	179.78
	符合

	
	
	
	
	架空电力线
	35
	176.79
	符合

	
	
	
	北
	空地
	/
	/
	/

	3号仓库
	1.3
	16000kg
(分间计算，分间最大计算药量8000kg)
	东
	村庄
	100
	464.91
	符合

	
	
	
	
	果园房
	60
	120.01
	符合

	
	
	
	南
	空地
	/
	/
	/

	
	
	
	西南
	村庄
	100
	394.49
	符合

	
	
	
	西
	县道
	100
	181.02
	符合

	
	
	
	
	架空电力线
	35
	179.99
	符合

	
	
	
	北
	空地
	/
	/
	/


2.4自然地理及气候

(1)气象
凤翔区属暖温带大陆性季风气候区，半湿润半干旱。年平均气温11.4度，降水量625毫米，无霜期209天。全年四季分明，冬夏长而春秋短；雨热同季，有利于作物生长。但在农作物生长季节中，太阳辐射强，气温、降水年际变化大，亦易发生干旱。

冬季：受蒙古高压和极地变性大陆气团影响，天气冷、晴、干燥，气温最低，降水最少。

春季：暖气团势力逐渐转强，气温渐高且回升快，通常雨水也逐渐增多。但多风，冷空气活动频繁，天气多变，农作物常遭霜冻侵害。

夏季：受蒙古低气压及太平洋副热带气团影响，高温酷暑，多雷阵雨，时伴冰雹，降水集中，农作物常遭伏旱危害。

秋季：冷暖气团交替出现，低温多阴雨，10月下旬气温迅速降低，降水明显减少。秋末，天高云淡，气候凉爽，素有“十月小阳春”之称。

由于地形影响，凤翔区南北气候差异较大，南部塬区比北部山区年平均气温高4.2℃，无霜期长20天左右，年降水量少100毫米左右。
(2)地形地貌

凤翔区山、川、塬、沟、壑各种地形都有。北部低山丘陵和丘陵沟壑区山峦起伏，沟壑纵横，主要沟系开阔，坡度平缓，多在15—20度，天然植被优于塬区。南部川塬区地势平缓，海拔750—950米，土壤肥沃。

凤翔地处秦岭纬向、祁吕贺山字型及陕西旋卷构造体系的复合部位，地形复杂多样，山、川、塬具有，境内地势总特征为北山、南塬、西河谷。

北部丘陵山区，海拔1200—1600米，最高峰1678米，由红色底砾岩及三趾马红土构成。沟壑纵横，溪流潺潺，人稀地广，清静幽雅；南部平原，海拔649—968米，相对高差319米。横水河、千河自北向南分别入讳河、渭河。雍水河自西北向东南横贯中部，将原面自然分割为两大块，北为山前洪积扇平原，平坦完整。南属黄土台塬，土壤肥沃；西部的千河阶地(亦称千河川道)，海拔588—750米，为全区最低处，自北向南倾斜，区内水质甘甜，土壤多为淤土。
(3)地质条件
凤翔区北部山地(千山余脉自西向东延伸至县境北部，俗称“北山”。)主要系寒武纪、奥陶纪、二叠纪、三叠纪及白垩纪地层组成的北缓倾单斜构造。南部塬区主要为第四纪覆盖，黄土层深厚，基石露头甚少。西部冯家山库区出露有中元古界熊耳群火山岩、高山河组石英沙岩、龙家园组白云岩等。

本区内断裂稀少，主要有草碧——范家寨——岐山、八渡——清凉山——千河断裂，它们分别通过塬区的东北及西南边界，与南侧的宝鸡——蔡家坡——眉县塬边断裂共同组成一个对凤翔塬区的围限边界断裂。

(4)水文
凤翔区境内年平均径流深68.5毫米，分布不均，由东南向西北递增，变化范围50—100毫米。最高值区为丘陵山区，可达100毫米。降水丰富，蒸发量小，地面坡度大，渗透系数小，径流系数0.15，有利于产流；最低值区为黄土台塬，50毫米，其条件与丘陵山区相反。县境内河流的支流均在山区。地下水主要由降雨补给，年内降雨多集中在7—9月，径流年内变化与降雨量年内分布基本一致。塬区地面平缓，耕地连绵，下渗大，部分降雨下渗后潜入地下，其少量再经天然沟渠出渗排泄，径流分布较匀。丘陵区沟深坡陡，土壤侵蚀除面侵外，有滑坡、塌方等现象，致使暴雨季节径流输泥沙量增大，年侵蚀模数最高的浅山区已达2288.2吨/平方千米。
(5)地震烈度
根据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015)、《建筑抗震设计标准(2024年版)》(GB50011-2010)规定，建项目位于陕西省宝鸡市凤翔区横水镇东塬村二组，地处抗震设防烈度8度，基本地震加速度值0.20g，设计地震分组第三组，场地加速度反应谱特征周期0.45s。

2.5总平面布置

库区分区布置，分为辅助区及仓储区，分区间用实体围墙分隔。

辅助区位于库区北部，利旧原有值班建筑，原有建筑为2栋砖混结构建筑，2栋建筑贴临设置。建筑1自东向西依次为配电室、预留风险监测控制室、值班监控室、收发货登记室，卫生间，更衣室，建筑2内设值应急物资室及卫生间。

仓储区位于库区南部，呈品字形紧邻围墙布置，靠近西侧围墙为1号仓库，靠近南侧围墙为2号仓库，靠近东侧围墙为新建3号仓库，3号仓库北侧为消防水池。

仓储区分别在库区北侧及南侧设置出入口，北侧出入口为主运输通道出入口，南侧为应急出入口。

本工程1号及3号烟花爆竹仓库分为两个防火分区，防火隔墙为24cm厚钢筋混凝土隔墙，1号仓库两个分区计算药量均为9500kg，3号仓库两个分区计算药量均为8000kg根据《烟花爆竹工程设计安全标准》(GB50161-2022)第3.2.4条可知，仓库采用较大药量进行距离检查，因此1号仓库按照9500kg的限药量对内部距离进行检查，3号仓库按照8000kg的限药量对内部距离进行检查。烟花爆竹库区内部距离检查标准依据符合《烟花爆竹工程设计安全标准》(GB50161-2022)要求，具体见表2.5。

表2.5建(构)筑物内部距离一览表

	名称
	1号仓库
	2号仓库
	3号仓库
	消防水池
	围墙

	
	要求距离
	实际距离
	要求距离
	实际距离
	要求距离
	实际距离
	要求距离
	实际距离
	要求距离
	实际距离

	1号仓库
	/
	/
	30.0
	50.1
	30.0
	30.3
	25.0
	34.5
	5.0
	5.1

	2号仓库
	30.0
	50.1
	/
	/
	30.0
	30.2
	25.0
	107.9
	5.0
	7.2

	3号仓库
	30.0
	30.5
	30.0
	30.2
	/
	/
	25.0
	25.5
	5.0
	5.1

	值班室
	40.0
	43.1
	40.0
	161.2
	40.0
	79.2
	/
	/
	/
	/


注：“/”标识无此项距离要求

2.6主要建(构)筑物

本次新建项目主要包括新建1栋1.3级烟花爆竹储存仓库，改造2栋原有烟花爆竹储存仓库，该库区主要建构筑火灾危险性及耐火等级见表2.6。
表2.6主要建(构)筑物火灾危险性及耐火等级

	序号
	建筑

名称
	长×宽(m)
	面积(m2)
	结构

形式
	定

员
	间

数
	层数
	耐火

等级
	备注

	1
	1号烟花爆竹仓库
	80.7×12.36(实际使用面积948.9m2)
	防火一分区470.3
	沿外墙和内纵、横墙设置现浇钢筋混凝土闭合圈梁，砌体承重结构的外墙四角及单元内、外墙交接处设构造柱，屋顶为轻质易碎屋顶，屋顶为二级耐火等级，屋顶厚度为100mm防火岩棉板，规格为120kg/m3
	8
	2
	单层
	二级
	改造

	
	
	
	防火二分区478.6
	
	
	
	
	
	

	2
	2号烟花爆竹仓库
	40×12.5
	500
	
	8
	1
	单层
	二级
	改造

	3
	3号烟花爆竹仓库
	52×15.5
	防火一分区403
	
	8
	2
	单层
	二级
	新建

	
	
	
	防火二分区403
	
	
	
	
	
	

	4
	消防水池
	(深度2.7m，长14.73m)
	107
	混凝土
	/
	/
	地下一层
	二级
	利旧

	5
	辅助用房
	/
	130
	砖混
	/
	/
	单层
	二级
	利旧


2.7工艺流程

2.7.1工艺说明
入库:烟花爆竹产品由运输车辆运至储存仓库，汽车停稳熄火静止15分钟后，将消防器材准备到位。检验人员和搬运人员触摸静电装置释放静电后，检验并搬运合格产品入库。对不合格产品、过期或变质产品储存在2号仓库划定区域内，待生产厂送货时，将其退回生产厂。
出库:由有资质的车辆运输发放给零散经营部。

2.7.2经营业务流程








图2.7.2烟花爆竹批发经营流程图

1)采购：公司采购人员根据采购的烟花爆竹的类别、品种向烟花爆竹生产厂家订货，烟花爆竹的生产厂家须具有烟花爆竹安全生产许可证，并且所采购的烟花爆竹品种需提供产品质量检验合格报告。

2)道路运输：采购方和供货方签订采购合同后，由具备危险货物道路运输许可的车辆运输至该公司库房。

3)仓库贮存：订购货物到货后，经双方验收无误后，登记入库。

4)销售：公司销售人员与零售网点签订销售合同，做好产品类型、种类、数量的登记后由仓库发货。目前公司产品流向采用人工记录、电脑录入，对产品的名称、类别、级别、规格、型号、箱重、净重、体积、购买人姓名、电话等均做详细记录、对产品的流向进行严格记录，能够做到产品采购数量和产品销售数量对应。

5)配送：由该公司租赁具备危险货物道路运输许可的车辆向各个经营网点配送烟花爆竹，车辆需符合危爆品的运输要求，车辆驾驶员、押运员持证上岗。

6)回收：由该公司定期将存在质量问题的烟花爆竹产品回收，运回仓库贮存后回退至生产厂。

2.8公用辅助工程

2.8.1供、配电
本工程电源引自当地行政村，用电为三级负荷用电，视频监控采用UPS备用电源，备用电源为3KVA，烟花爆竹储存无大型用电设备，主要用于消防、照明及视频监控等用电，消防采用手抬机动消防泵，可不依托外部电源。

本工程仓库内设消防应急疏散指示标识。
2.8.2给排水
给水：本工程不涉及生产用水，主要为生活及消防用水，生活及消防给水为自来水管道，当自来水管道为消防水池补水不及时的时候，采用水罐车对消防水池进行补水。
排水：库区排水采用自流式地面排水，整体由北向南，通过围墙处设置的涵管，由北向南排入库区东南角角外。
2.8.3采暖、通风
本次新建及改造的烟花爆竹仓库内不设采暖及机械通风设备，采用高窗低洞、自然通风。

辅助区内的值班室等建筑采暖均采用空调采暖。 
2.8.4消防

(1)消防水源

根据《烟花爆竹工程设计安全标准》(GB50161-2022)第9.0.5条可知，依照1号1.3级烟花爆竹仓库计算最大消防水量，根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)第3.3.2条可知，室外消火栓流量为25L/s，一次火灾延续时间为3h，经计算，25L/s×3600s×3h=270m3，该烟花爆竹仓库区一次性消防用水量为270m3，利用原有容积289m3的消防防水池可满足需求，取水设施采用手抬式机动消防泵，消防水池的保护半径不超过150m，可满足本工程消防需求 。

(2)消防设施设置
本工程设置4台手抬机动消防泵，根据《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)在仓库配置灭火器材，详见表2.8.4消防器材配备一览表。
表2.8.4消防器材配置表
	消防器材类型
	规格型号
	个数
	单位
	设置地点
	备注

	手提式干粉灭火器
	MF/ABC5
	12
	具
	1号烟花爆竹储存仓库各门口
	设备完好

	手提式干粉灭火器
	MF/ABC5
	6
	具
	2号烟花爆竹储存仓库各门口
	设备完好

	手提式干粉灭火器
	MF/ABC5
	8
	具
	3号烟花爆竹储存仓库各门口
	设备完好

	手提式干粉灭火器
	MF/ABC4
	6
	具
	辅助用房
	设备完好

	手抬机动消防泵
	流量60m3/h
	4
	台
	消防器材室
	设备完好

	消防水带
	25m/卷
	9
	卷
	消防器材室
	设备完好

	消防水枪
	/
	4
	支
	消防器材室
	设备完好

	消防桶
	/
	3
	个
	消防器材室
	设备完好

	消防锹
	/
	3
	把
	消防器材室
	设备完好

	监控设施
	/
	15
	个
	库区内
	画面完好


(3)道路
本次新建及改造仓库均设有装卸平台，装卸平台停靠车辆供装卸使用，装卸平台宽度为2.5m，新建及改造仓库内均设置1.5m宽逃生通道。
(4)消防依托
本工程距离凤翔区横水镇卫星消防站约2.7km，消防的到达大概6分钟，可以依托其消防力量。
2.8.5防雷及防静电接地
烟花爆竹仓库按《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)设置取防雷措施，仓库的防雷等级均为二级。建筑物外部防雷采取防直击雷、防侧击雷的措施。

本工程烟花爆竹仓库防雷等级为二类，采用独立接闪杆。库房的安全出口附近设置消除人体静电装置，消除人体静电装置采用人体静电释放球，其接地电阻值不大于10Ω。
避雷装置、防静电装置已经过陕西坤安防雷技术有限公司检测并检测合格，出具了《雷电防护装置定期检测报告》(报告编号：1282017010[2025]610305检字0086号)，检测结论为报告中所检项目符合国家规范要求。
2.8.6运输
该公司依托原有专用防爆箱式货车进行烟花爆竹成品的运输配送，驾驶员、押运员均有证上岗，企业制定车辆运输管理制度。
2.8.7道路
库区内设置主运输通道，主运输通道中心线距各仓库均大于10m，道路采用碎石硬化，与原有道路进行衔接，道路纵坡小于6%，出库道路与库区外乡村道路相连，运输较为便利。

2.8.8安全防范工程

库区设置视频监控和红外报警装置，供报警和对外联络使用。
2.8.9围墙
库区东侧、西侧、南侧、北设有2m高实体围墙；库房距西侧、南侧、东侧围墙的距离不小于5m。
2.9安全管理

2.9.1安全管理组织机构及安全生产责任制

(1)安全管理机构

宝鸡红源烟花爆竹有限公司设置了安全生产领导小组，配备了1名安全生产管理人员，配置产品质量检查人员等。
(2)安全生产责任制

依据相关安全生产法律、法规，宝鸡红源烟花爆竹有限公司制定有各级人员的安全生产责任制，其安全责任明确。

2.9.2安全管理制度和安全操作规程

宝鸡红源烟花爆竹有限公司依据相关要求，结合实际情况，制定了各项安全管理制度和操作规程，每年对相关安全管理制度和安全操作规程进行修订。基本覆盖了经营过程中的各个环节。

2.9.3安全培训教育

(1)该公司主要负责人及安全生产管理人员经过宝鸡市应急管理局进行培训，经考核合格，持证上岗。

(2)公司储存作业人员经培训考核合格，持有特种作业操作证。

(3)其他从业人员由公司依据安全管理制度及相关教材组织进行教育培训。

表2.9.3人员证件一览表

	序号
	作业类别
	姓名
	证号
	行业类型
	发证单位
	有效期

	1
	主要负责人
	蒋孝利
	612422196801282830
	烟花爆竹经营单位
	宝鸡市应急管理局
	2026.06.04

	2
	安全生产管理人员
	吴浩
	612422197510136643
	烟花爆竹经营单位
	宝鸡市应急管理局
	2026.7.24

	3
	烟花爆竹安全作业
	杨存存
	T130929199001181424
	烟花爆竹储存作业
	宝鸡市应急管理局
	2030.7.21

	4
	烟花爆竹安全作业
	王忠良
	T612401199503148619
	烟花爆竹储存作业
	宝鸡市应急管理局
	2027.08.08


2.9.4应急救援

该公司依据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》(GB/T29639-2020)并结合自身实际情况编制了《生产安全事故应急预案》并在于2025年9月8日在宝鸡市凤翔区应急管理局备案，备案编号为：610305-2025-1。

2.9.5保险

该公司为在岗人员办理了工伤保险及安全生产责任险。

2.10设计变更况

1、1号仓库内原有48.55m2封堵部分，原计划将封堵部分墙体拆除重新启用，现在保留了1号仓库原封堵部分，将1号仓库钢筋混凝土隔墙向南侧移动，所以1号仓库实际使用面积为948.9m2，则设计存药量也变更为19t。

2、原工具间不拆除，本次变更予以保留。

3、将消防器材室修改到消防水池南侧。
3危险、有害因素辨识
3.1主要危险、有害因素分析方法

3.1.1危险、有害因素的概念

危险因素是指能对人造成伤亡或对物造成突发性损害的因素。有害因素是指能影响人的身体健康，导致疾病，或对物造成慢性损害的因素。一般情况下，二者并不加以区分而统称为危险、有害因素。危险、有害因素主要指客观存在的危险、有害物质或能量超过一定限值的设备、设施和场所等。

所有危险、有害因素尽管其表现形式不同，但从本质上讲，之所以能造成危险、有害的后果，都可归结为物质的泄漏、散发和能量的意外释放。因此，存在危险有害物质、能量和危险有害物质、能量失去控制，是危险、有害因素转换为事故的根本原因。

危险、有害物质和能量失控是危险、有害因素产生的条件，失控主要体现在人的不安全行为、物的不安全状态和管理缺陷等3个方面。

公司的危险、有害物质主要为烟花爆竹成品为主的易燃、易爆物质。

3.1.2危险、有害因素分析方法

根据《企业职工伤亡事故分类》和《生产过程危险和有害因素分类与代码》等相关标准的规定，对公司烟花爆竹储存、运输过程存在的主要危险、有害因素进行辨识和分析。
根据《烟花爆竹重大危险源辨识》AQ4131-2023的要求，对公司烟花爆竹储存仓库是否构成危险化学品重大危险源进行辨识和分析。
3.1.3危险、有害因素辨识原则

遵循科学性、系统性、全面性和预测性原则，对公司烟花爆竹储存库区以及储存运输过程的危险、有害因素进行分辨和识别，全面分析导致事故发生的直接原因和间接原因，便于对事故类型及其严重程度进行预测。

3.1.4重大危险源辨识

根据《烟花爆竹重大危险源辨识》(AQ4131-2023)，对公司是否构成重大危险源进行辨识和分析。

3.2成品的危险、有害因素分析

表3.2-1烟花危险特性表

	结构
	各种花色纸盒，发射药及效果药。引燃后有强烈的火花及鲜艳花色。有代表性的产品有：(1)喷花类烟花；(2)发射类烟花；(3)吐珠类烟花；(4)旋转类烟花；(5)引燃类烟花等。

	危险特性
	遇高热、明火、震动、电能、撞击有引起火灾、爆炸危险。

	包装方法
	内包装纤维板、塑料、牛皮纸，外包装木板箱、带衬垫的铁皮箱。物品必须固定，以防剧烈滚动。不允许与弹药、炸药类同库存放，并应远离；严禁使用铁钉固定木箱。

	储运条件
	储存于通风、阴凉、干燥良好的爆炸品专用仓库内，要按批堆放，码垛要整齐，堆放要平稳、牢固。温度控制范围应为-20℃~45℃,相对湿度控制范围为50%~85%，按爆炸品配装表分类划区储运。搬运时要轻装轻卸，禁止撞击、摩擦。

	应急措施
	爆炸后若起火，可用水、沙土、泡沫扑救。
急救：对外伤，要及时做好止血、包扎、固定和护送工作，急送医院抢救。危重

烧伤人员，呼吸道阻塞者要及时采取措施，保持呼吸道畅通。要警惕和防止出现烧伤性休克，及时将伤员送医院救治。


表3.2-2爆竹成品的危险特性表
	中文名
	爆竹

	结构
	各色圆筒纸包内装火药。引火燃烧发生爆鸣和烟火。按照装药的种类区分，爆竹可分为四类：一是内装黑火药的黑药炮；二是内装黑火药和铝粉等金属的硝光炮：三是以氯酸钾为药剂的白药炮：四是以氯酸钾和铝粉混合物为药剂的电光炮。但应指出，制作含有氯酸盐类的爆竹，不仅在生产过程中存在很多不安全因素，而且如果存放条件不好，还有发生自燃自爆的可能。政府已明令加以禁止。现多改用高氯酸钾作氧化剂制造爆竹。

	危险特性
	遇高热、明火、震动、电能、撞击有引起火灾、爆炸危险。

	包装方法
	内包装纤维板、塑料、牛皮纸，外包装木板箱、带衬垫的铁皮箱。物品必须固定，以防剧烈滚动。不允许与弹药、炸药类同库存放，并应远离；严禁使用铁钉固定木箱。

	储运条件
	储存于通风、阴凉、干燥良好的爆炸品专用仓库内，要按批堆放，码垛要整齐，堆放要平稳、牢固。储存环境宜控制在5～35℃，特殊情况下可到40～50℃，但持续时间不超过48h，相对湿度控制在75％以下，按爆炸品配装表分类划区储运。搬运时要轻装轻卸，禁止撞击、摩擦。

	应急措施
	爆炸后若起火，可用水扑救。

急救：对外伤，要及时做好止血、包扎、固定和护送工作，急送医院抢救。危重烧伤人员，呼吸道阻塞者要及时采取措施，保持呼吸道畅通。要警惕和防止出现烧伤性休克，及时将伤员送医院救治。


3.3选址、总体布局及建筑物的危险、有害因素分析

3.3.1选址、总体布局

如果选址不合理，不符合当地区域整体建设规划，或外部安全距离不符合要求，或运输道路狭窄、颠簸、通过人群聚集区，或处于自然、文物、水源保护区，或气象、水文、地质条件恶劣等，都可能给安全生产带来不利影响。

如果总体布局和功能分区不符合《烟花爆竹工程设计安全标准》的有关要求，就有可能影响建筑物之间的防火间距、安全距离和运输、消防通道，减弱对燃烧、爆炸事故的预防和救护功能，并且可能造成物流交叉、流程不畅、不利于安全管理的后果；也可能增大发生事故的机率和事故发生以后的救援难度，从而导致事故的蔓延和扩大。

3.3.2建筑物

如果建筑物的结构和耐火等级不符合《建筑设计防火规范》、《烟花爆竹工程设计安全标准》等相关标准的有关要求，一旦发生燃烧、爆炸事故，就有可能造成建筑物的倒塌，引起临近建筑物内危险物品的殉爆和附近人员的伤亡，扩大事故的毁伤范围；如果建筑物的安全门、安全窗和安全通道等不符合《烟花爆竹工程设计安全标准》等标准的相关要求，一旦发生燃烧或爆炸事故，将会影响室内工作人员的快速撤离和安全逃生，增加事故的伤害程度。

如果建筑物的防雷、防静电、通风和电气线路等不符合《建筑物防雷设计规范》和《烟花爆竹工程设计安全标准》等标准的相关要求，就有可能发生雷电危害以及产生电气火花、静电火花、机械火花和高温等，引起建筑物内产品以及危险性原材料等易燃、易爆物品的燃烧或爆炸，造成人员伤亡和财产损失。

如果建筑物的消防配套设施和灭火器材的设计、配置，不符合《建筑设计防火规范》和《建筑灭火器配置设计规范》等相关标准的要求，就有可能在发生火险时，失去扑灭初期火灾的有利时机，造成火灾的蔓延和扩大，使小火酿成大灾。

3.4工艺过程危险、有害因素分析

3.4.1燃烧、爆炸

烟花爆竹的运输，以及从产品的装车、卸车、搬运到入库堆垛存放，从

发货出库到销售的每一个工艺操作环节，如果环境条件不符合安全要求、管理不严或规章制度操作规程存在缺陷、现场管理混乱、无防护或防护不足、使用工具不当、操作人员的安全知识欠缺或违章操作等，都可能造成火灾、爆炸事故。

工艺过程发生火灾、爆炸事故的主要原因有：
(1)管理不严
①无仓库安全管理制度和安全操作规程，或安全管理制度不完善，安全操作规程有漏洞。
②入库产品未包装或包装破损或包装质量不符合要求，无标识、标志，无合格证。
③入库产品未经过查验，未建账登记，未记录入库时间、入库人、产品名称和产品数量等。
④性质相忌产品、成品和废品混存混放，库存物品品种混乱、质量状态不清。
⑤库存物品随意堆放，不整齐，不稳固，操作通道、检查通道和通风道不符合要求，通风不良，无防潮措施。
⑥库管人员不了解所存物品的安全性能，不掌握防火防爆知识，不熟悉仓库的安全管理规定，未经过培训或培训考核不合格未能持证上岗。
⑦仓库管理人员及进入仓库人员，未按规定穿戴防静电工作服、鞋等个人防护用品，违章使用明火和非防爆灯具照明，使用移动通信工具。
⑧在仓库打开包装取用产品或倒换包装物。
⑨雷雨天气进行产品出、入库作业。

(2)机械冲击与摩擦
①在烟花爆竹成品的运输、装卸、搬运和堆垛存放过程中，无论使用机械设备还是人工操作，都会产生冲击、振动和摩擦，如果这种机械冲击和摩擦力超过限值，就可能引起烟花爆竹成品的火灾或爆炸。
②烟花爆竹成品在搬运、装卸和储存、堆垛时，如果不能轻拿轻放而是野蛮操作，拖拉、抛扔产品，致使产品发生剧烈碰撞、摩擦或从高处坠落，都可能造成火灾、爆炸事故。
③操作工人穿带铁钉的鞋、使用黑色金属工具和盛装器具等，都可能由于摩擦、碰撞产生火花而造成火灾、爆炸事故。
(3)电气、雷电与静电
①如果仓库使用的电气设备和电气照明不符合防爆安全电气标准，或安装不规范，或线路不符合要求，或未采取安全防护措施等，都可能由于电气火花而引起烟花爆竹成品的火灾或爆炸。
②如果建筑物没有安装防直击雷、感应雷和雷电波侵入的防雷装置，或防雷装置保护范围不够，或防雷装置接地电阻大于规范要求的10Ω,在雷雨季节都可能由于雷电灾害而引起建筑物内烟花爆竹成品的火灾或爆炸。
③操作人员着装不符合防静电要求，或防静电管理措施不到位，都可能由于静电积聚和静电放电，而造成烟花爆竹成品火灾或爆炸。
(4)明火与高温
①烟花爆竹成品属易燃易爆物品，在明火、机械火花等外界火源存在的情况下，有可能发生火灾或爆炸。
②如果仓库没有良好的通风，降温和隔热措施效果不好，有可能造成烟花爆竹成品的局部过热而发生火灾或爆炸。
③如果操作人员在危险场所违章使用明火、违章使用电炉或违章吸烟等，都可能引起烟花爆竹成品的火灾或爆炸。
3.4.2触电

公司库房使用电气照明灯具，辅助用房内使用电气照明灯具。在使用电气设备和电气照明时，容易发生触电事故，造成人员的伤亡，在使用电气设备过程中，容易发生触电事故，造成人员的伤亡。

触电伤害的主要原因有：
(1)库房所用电气设备不符合防爆安全要求，或安装错误，或线路选型错误，或线路敷设错误。
(2)非电工专业人员违章安装、维修、拆卸电气线路或电气设备。

(3)专业电工操作时，不按规定穿戴绝缘防护用品，不使用或者不能正确使用电工工具，或者使用过期、失效的绝缘用品或工具。
(4)带电维修，或断电维修时无人监护，或操作失误等。
(5)专业电工不按规定参加特种工复训，未持证上岗。
(6)电气线路敷设不规范、设备电路接线错误、电线接头裸露、无保护接地或接地不良、绝缘老化失效、电线短路、使用临时线路或线路拖地等。
(7)电气危险场所缺少必要的安全标志和安全防护。

3.4.3车辆伤害

如果机动车辆不符合防爆安全要求，或存在故障，或无证驾驶、疲劳驾驶、超速驾驶，或超高、超重装载，道路不平或道路较陡，或未设置必要的灭火器材和防静电装置等，都可能造成车辆伤人事故或危险品燃烧爆炸事故。

如果非机动车辆不符合安全要求，超量装载，固定不牢，未采取防火花、防静电、防碰撞、防坠落等防护措施，道路坡度过大，雨雪天气道路湿滑，人车交错混行，使用禁用车辆等，都可能造成人员受伤或产品的燃烧爆炸。

3.5环境危险因素分析

3.5.1自然条件

(1)冬季低温

1)冬季气候干燥，操作者易产生静电积累，如果操作者未穿戴防静电工作服，或者操作者不及时泄放人体产生的静电，造成人体静电的大量积累，一旦在和烟花爆竹成品的接触过程中出现静电泄放而产生放电火花，就有可能引起烟花爆竹成品的火灾或爆炸。
2)冬季天气寒冷，消防水池、消防水带有可能结冰，一旦发生火灾，有可能因消防水源结冰而丧失最佳的灭火时机，从而造成事故的扩大。

(2)夏季高温

烟花爆竹成品由烟火药组成，烟火药感度和环境的温度有关，温度越高，感度越高，发生爆炸的可能越高。如果仓库通风不良，发生事故的可能性就会增加。

(3)雷电

如果建筑物没有安装防直击雷、感应雷和雷电波侵入的防雷装置，或防雷装置保护范围不够，或防雷装置接地电阻大于规范要求的10Ω，在雷雨季节都如果生产及储存过程中可能由于雷电灾害而引起建筑物内易燃易爆物品的燃烧或爆炸。

(4)大风暴雨

成品储存仓库一般使用轻型泄压屋面(彩钢瓦)。一旦遇到大风、暴雨天气有可能造成屋面被大风掀翻或损坏，致使储存库房漏雨，产品受潮，从而影响产品质量和安全。

(5)库区东侧为河道，目前处于枯水期，河道两侧设置了防护堤，但当河道遇到暴雨引发洪水时，如果库区未设置挡水设施，可能会导致洪水进入库区冲毁库区。

3.5.2室内外环境

(1)室内环境

如果室内作业场所环境不良，存在空间狭小、地面有沟槽或管线、地面湿滑、布局凌乱、安全出口设置不合理或不畅通、无通风或通风不良、温湿度不合适以及采光照明不足等缺陷，将会埋下安全隐患，随时可能引起事故的发生。

(2)室外环境
如果室外作业场所环境不良，存在地面和道路不平、泥泞湿滑、场地杂乱、周边有杂物或杂草、安全距离不足、安全通道不畅、光线昏暗或光线过强等缺陷，容易造成事故，也会为发生事故后的应急救援带来不利。

3.6储运过程危险因素分析

3.6.1储存

烟花爆竹成品属易燃易爆危险品，如果储存条件和仓库管理不符合相关标准的要求，则可能造成库存烟花爆竹的火灾或爆炸；如果没有切实可行的应急预案，则可能造成事故的蔓延或事故后果的扩大。
储存过程发生事故的原因主要有：
(1)仓库的结构和耐火等级不符合要求。
(2)未配备足量、适用的灭火器材，或灭火器材过期、失效。
(3)消防水源不充足、可靠，或未配备合适的提水设备，或消防蓄水池与建筑物的安全距离不足。
(4)未采取防雷、防静电措施，或防雷、防静电接地电阻不符合要求。
(5)仓库内使用非防爆电气线路和非防爆电气照明灯具。
(6)仓库内地面不符合要求，地面没有按要求画堆垛线或产品没有按堆垛线堆放，作业通道和通风巷道宽度不够。
(7)通风、降温、隔热、防潮及防小动物措施不完善。
(8)性质相忌物品混存、合格品和废品混存。
(9)无温湿度监控记录、产品出入库记录，无意外情况的应急处置预案。

(10)收缴回来的产品应单个分区存放，且尽快联系公安部门进行销毁。

(11)过期产品应储存在库内定点过期产品区域，尽快运回生产厂商或者联系公安部门进行销毁。
3.6.2运输

如果烟花爆竹成品运输车辆、驾驶员、押运员、装卸、行车以及运输手续等不符合危险品运输的相关规定，就可能造成运输产品的火灾爆炸。

运输过程发生事故的原因主要有:

(1)运输汽车车辆故障，带病运行。

(2)汽车未装防火罩，未带灭火器，未采取防静电措施。

(3)无装卸台紧靠仓库门前装卸产品，或有装卸台而未设置防碰撞装置。

(4)性质相忌物品同车混装、混运，或装运半成品与无包装的产品，或人、货混运。

(5)产品固定不牢，超高、超重装运。

(6)行车速度过快，行车路线不合理，前后车距不足。

(7)驾驶员、押运员、装卸人员缺乏烟花爆竹相关安全知识，事故应急处置能力不足。

(8)驾驶员、押运员未经过相应的安全培训，未持证上岗。

3.7人员因素危险性分析

在安全生产中，人起着非常重要的决定性作用。人的不安全行为，是事故的致因因素之一。人的因素可以说是最不确定的因素。再完善的安全保障条件，再规范化、标准化的工房，再先进的设备，再好的防护设施，也会由于人的不安全行为(违章指挥、违章操作、违反劳动纪律等)而导致事故发生。

发生人不安全行为的主要原因有:

(1)身心缺陷，精神异常，情绪不佳，身体疲劳。

(2)安全教育不够，安全管理不严。

(3)专业技术知识和安全基础知识欠缺，不掌握岗位应知应会和操作技能技巧，安全意识和自我保护意识不强。

(4)不健康的心理因素，如侥幸心理、冒险心理、麻痹心理、逆反心理、从众心理、自私心理和怕麻烦、走捷径心理等。

(5)设备设计缺陷，安全装置不完善，或缺乏检修维护、带病运行，或联锁装置、信号装置失灵。

(6)安全管理制度不完善，安全操作规程有缺陷。发生事故以后，没有按照“事故原因不清楚不放过、未采取防范措施不放过、责任人未受到处理不放过和职工未受到教育不放过”的原则进行处理，其他人没有记取事故教训，依然无所谓，依然可能会犯同样的错误。

3.8其它事故类型的危险有害因素分析

3.8.1物体打击

在仓库检维修时，现场未采取隔离措施或作业下方无人看守也未设置警示标志；作业人员违反操作规程乱放工具、往下丢物或将工具没放稳等，均有可能造成物体打击事故的发生。
3.8.2高处坠落

在仓库等建构筑物检维修时可能发生高处坠落，从而致使人员伤亡事故的发生。
3.8.3淹溺

淹溺又称溺水，是指人体淹没于水中，由于水吸入肺内(湿淹溺90％)或喉头、气管反射性痉挛(干淹溺10％)所致窒息与缺氧及二氧化碳储留，甚至由此造成呼吸心搏停止而死亡的过程。如果消防水池周边未设置防护设施，或未设置安全警示标志等有可能发生人跌入水池而溺亡。
库区东侧为河道，河道两侧设置了河堤，但当河道遇到暴雨引发洪水时，如果库区未设置挡水设施，可能会导致洪水进入库区，可能发生人员淹溺事故。

3.9重大危险源辨识
3.9.1辨识依据

根据《烟花爆竹重大危险源辨识》(AQ4131-2023)，重大危险源的辨识指标规定：长期地或临时地生产、使用、储存烟花爆竹成品、半成品及生产烟花爆竹用化工原材料、烟火药(含黑火药、单基火药)、引火线等危险物品，且危险物品数量等于或超过临界量的单元。烟花爆竹重大危险源单元划分为生产单元和储存单元。

生产单元：对于危险物品生产区，每栋工房、中转库或每个晾晒场划分为一个生产单元；当工房、中转库或晾晒场之间通过管道、传送带、转动装置等相连时，相连的所有工房、中转库或晾晒场划分为一个生产单元。

储存单元：对于危险物品仓库区，每个库区内所有的烟火药(含黑火药、单基火药)、引火线、硝化纤维素仓库划分为一个储存单元；每栋独立的烟花爆竹成品和半成品仓库划分为一个储存单元。

单元的重大危险源辨识指标，按照公式计算，若满足下式，则定为重大危险源：

S=q1/Q1＋q2/Q2＋……＋qn/Qn≥1

式中：S……：重大危险源辨识指标；
q1、q2、……qn：各种危险物品的设计存放量，单位为吨(t)；

Q1、Q2、……Qn：各种危险物品对应的临界量，单位为吨(t)；
3.9.2临界量

依据《烟花爆竹重大危险源辨识》(AQ4131-2023)5.3，烟花爆竹成品临界量见表3.9.2。

表3.9.2烟花爆竹成品和半成品临界量(单位为吨)

	种类
	临界量

	含雷弹的礼花弹成品及其半成品；
7号及以上礼花弹成品及其半成品；
白药开包药大于7g的小礼花类、组合烟花类成品及其半成品
	1

	6号及以下礼花弹成品及其半成品；
除雷弹外的其他效果内筒；
白药开包药小于等于7g且大于个人燃放类中组合烟花类、小礼花类最大白药开包药药量的小礼花类、组合烟花类成品及其半成品；
双响成品及其半成品
	5

	单个爆竹白药药量超过0.14g的结鞭爆竹及其半成品；
单个爆竹黑药药量超过1g的结鞭爆竹及其半成品
	10

	个人燃放类组合烟花及其半成品；
单个爆竹白药药量小于等于0.14g的结鞭爆竹及其半成品，单个爆竹黑药药量小于等于1g的结鞭爆竹及其半成品
	50


3.9.3辨识结果

公司烟花爆竹储存仓库设计药量为1号仓库19t，2号仓库10t，3号仓库16t，依据《烟花爆竹重大危险源辨识》(AQ4131-2023)规定，仅涉及储存单元。根据公式计算:
1号烟花爆竹储存仓库：q1／Q1+q2／Q2+…+qn／Qn=19/50=0.38

2号烟花爆竹储存仓库：q1／Q1+q2／Q2+…+qn／Qn=10/50=0.2﹤1；

3号烟花爆竹储存仓库：q1／Q1+q2／Q2+…+qn／Qn=16/50=0.32﹤1；

结论：公司烟花爆竹储存仓库均未构成烟花爆竹重大危险源。
3.10周边环境安全分析

本项目储存的烟花爆竹成品具有易燃易爆的特性，它的存在可能对周边的公共设施及居民生活产生危害；另外，人的生产活动也可能会对本项目产生影响，有可能影响本项目正常生产，甚至有可能造成事故的发生。

(1)公司对周边居民生活、建筑公共设施的影响。

该项目周边有村庄、道路及电力线路等设施，通过规划设计其安全间距满足《烟花爆竹工程设计安全标准》的要求。

但随城乡建设的发展以及人的活动范围扩大，库区周围各类建筑的建设，公司周边的安全环境特别是安全距离有可能下降，如果库区发生燃烧爆炸事故，在控制不利的情况下，其燃烧热辐射及爆炸冲击波可能对库区外人员、建筑公共设施构成安全威胁。

(2)周边环境、人为活动和居民生活对本库区的影响。

周边环境中的不安全因素和意外情况也会对库房及其它设施造成安全威胁。如公司外围人为的在规范允许的范围外建设易燃易爆危险性建筑设施，人为焚烧物品的飞火，孩童放炮玩火的飞溅火花，外来人员携带火种等可能影响公司正常经营，甚至可能造成事故的发生。

4评价单元划分及评价方法选择

4.1评价单元划分

4.1.1评价单元划分原则

评价单元划分的基本原则是科学、合理、便于实施评价，相对独立且具有明显的特征界限。

4.1.2评价单元划分

(1)资料审核评价单元
(2)总体布局和条件设施评价单元
(3)仓库现场评价单元
(4)公用工程及辅助设施评价单元
(5)安全设施设计报告安全对策措施落实情况检查评价单元
(6)重大生产安全事故隐患判定检查评价单元
(7)对标检查评价单元
4.2评价方法选择

4.2.1评价方法选择及适用

本次安全评价采用安全检查表法和作业条件危险性评价法。各评价单元选用的评价方法见表4.2.1。

表4.2.1评价方法选用表

	序号
	单元
	采用评价方法

	1
	资料审核评价单元
	安全检查表法

	2
	总体布局和条件设施评价单元
	安全检查表法

	3
	仓库现场评价单元
	安全检查表法、作业条件危险性评价法

	4


	公用工程及辅助设施评价单元

	给排水评价子单元
	安全检查表法

	
	
	电气系统评价子单元
	安全检查表法

	
	
	消防评价子单元
	安全检查表法

	
	
	安全防范评价子单元
	安全检查表法

	5
	安全设施设计报告安全对策措施落实情况检查评价单元
	安全检查表法

	6
	重大生产安全事故隐患判定检查评价单元
	安全检查表法

	7
	对标检查评价单元
	安全检查表法


4.2.2评价方法介绍

(1)安全检查表法(SCL)

为了查找工程、系统中各种设备设施、物料、工件、操作、管理和组织措施中的危险、有害因素，事先把检查对象加以分解，将大系统分割成若干小的子系统，以提问或打分的形式，将检查工程列表逐项检查，避免遗漏，这种表称为安全检查表。

安全检查表法是系统安全工程的一种最基础、最简便、最广泛应用的系统安全评价方法。安全检查表不仅用于查找系统中各种潜在的事故隐患，还对各检查项目给予量化，用于进行系统安全评价。安全检查表是由一些对工艺过程、机械设备和作业情况熟悉并富有安全技术、安全管理经验的人员，事先对分析对象进行详尽分析和充分讨论，列出检查单元和部位、检查项目、检查要求、各项赋分标准、评定系统安全等级分值标准等内容的表格。
本报告的安全检查表主要采用《烟花爆竹企业安全评价规范》所提供的检查表。

(2)作业条件危险性评价法(LEC)
对于一个具有潜在危险性的作业条件，K.J格雷厄姆和G.F金尼认为，主要有三个因素影响作业条件的危险性：
①发生事故或危险事件的可能性；
②暴露于这种危险环境的情况；
③事故一旦发生可能产生的后果。
可用以下公式表示作业条件的危险性：
D=L·E·C
式中D—作业条件的危险性；
L—事故或危险事件发生的可能性；
E—暴露于危险环境的频率；
C—发生事故或危险事件的可能后果。
一般将事故或危险事件发生的可能性(L)、暴露于危险环境的频率(E)和发生事故或危险事件的可能后果(C)用分值来表示。L、E、C的分值分别见表4.2.2、表4.2.3和表4.2.4。作业条件的危险性(D)为L、E、C分值的乘积即D=LEC，见表4.2.5。
表4.2.2事故或危险事件发生可能性分值
	分值
	事故或危险情况发生可能性
	分值
	事故或危险情况发生可能性

	10*
	完全会被预料到
	0.5
	可以设想，但高度不可能

	6
	相当可能
	0.2
	极不可能

	3
	不经常，但可能
	0.1*
	实际上不可能

	1*
	完全意外，极少可能
	
	


注：*为“打分”的参考点。
表4.2.3暴露于潜在危险环境的分值
	分值
	出现于危险环境的情况
	分值
	出现于危险环境的情况

	10*
6
3
	连续暴露于潜在危险环境逐日在工作时间内暴露
每周一次或偶然地暴露
	2
1*
0.5
	每月暴露一次
每年几次出现在潜在危险环境非常罕见地暴露


注：*为“打分”的参考点。

表4.2.4发生事故或危险事件可能结果的分值
	分值
	可能结果
	分值
	可能结果

	100*
40
15
	大灾难，许多人死亡灾难，数人死亡
非常严重，一人死亡
	7

3

1*
	严重，严重伤害
重大，致残
引人注目，需要救护


注：*为“打分”的参考点。
表4.2.5危险性分值与危险程度描述
	分值
	危险程度
	分值
	危险程度

	>320
160～320
70～160
	极其危险，不能继续作业高度危险，需要立即整改显著危险，需要整改
	20～70
>20
	可能危险，需要注意
稍有危险，或许可以接受


注：*为“打分”的参考点。
5定性、定量评价
5.1资料审核及安全管理评价单元

依据《烟花爆竹企业安全评价规范》附录A所列检查表A.2，对宝鸡红源烟花爆竹有限公司的安全管理资料进行对照检查，资料审核及安全管理情况表见5.1。

表5.1资料审核及安全管理情况表

	序号
	项目
	审核内容
	审核情况
	审核结论

	1
	组织机构
	法人条件证明
	具有营业执照
	符合

	
	
	安全生产组织机构
	公司成立了安全管理机构
	符合

	
	
	产品质量检测检验管理制度
	有产品质量管理制度
	符合

	
	
	保卫组织机构
	仓库配备专职保管员
	符合

	
	
	应急救援组织机构
	公司设立了应急救援领导小组
	符合

	2
	从业人员
	主要负责人、分管负责人、安全管理人员培训考核合格证
	主要负责人及安全管理人员已取得安全生产知识和管理能力考核合格证
	符合

	
	
	保管员、守护员培训考核合格证
	储存作业人员取得特种作业操作证
	符合

	
	
	其它从业人员培训上岗资格证明
	公司内部按照要求对全体员工进行了培训
	符合

	
	
	驾驶员、押运员资格证明
	驾驶员持有道路危险货物运输驾驶员证，押运员持有押运员资格证，且证件均在有效期内
	符合

	
	
	从业人员工伤保险名单
	有从业人员安责险名单
	符合

	3
	规章制度
	安全管理责任制度
	有安全管理责任制度
	符合

	
	
	隐患排查整改制度
	有隐患排查治理制度
	符合

	
	
	从业人员安全教育培训制度
	有从业人员安全教育培训制度
	符合

	
	
	动火作业管理制度
	有库区动火等危险作业审批制度
	符合

	
	
	安全投入保障制度
	有安全生产费用提取和使用制度
	符合

	
	
	安全操作规程
	有安全操作规程
	符合

	
	
	重大危险源评估与监控措施
	公司库区不构成重大危险源
	不涉及

	
	
	产品流向登记管理制度
	有产品流向登记制度
	符合

	
	
	不合格产品处置制度
	不合格产品处置制度
	符合

	
	
	隐患排查整改和事故记录
	有隐患排查治理记录
	符合

	
	
	事故应急救援预案
	公司编制了事故应急预案
	符合

	4
	技术资料
	设计说明书
	有设计说明书
	不涉及

	
	
	平面布局图
	有平面布局图
	符合

	
	
	仓库施工设计图
	有仓库施工设计图
	不涉及

	
	
	安全设施和设备清单
	有安全设施和设备清单
	符合

	
	
	消防设施和设备清单
	有消防器材清单
	符合

	
	
	主要生产设施和设备检测合格证明
	无生产设施和设备
	不涉及

	
	
	特种设备检测合格证明
	无特种设备
	不涉及

	
	
	配送运输车辆资格
	与有资质的危险货运公司签订了烟花爆竹承运合同书，运输车辆合法有效
	符合

	5
	其它资料
	库区外部安全距离示意图
	有库区外部安全距离示意图
	符合

	
	
	仓库平面布置图
	有仓库平面布置图
	符合


评价小结：

通过对宝鸡红源烟花爆竹有限公司相关资料文件审核和安全管理对照检查，检查表中所列的检查项目全部符合，资料审核和安全管理评价单元结论为符合安全条件。
5.2总体布局和条件设施评价单元

依据《烟花爆竹企业安全评价规范》附录B所列检查表B.2，对宝鸡红源烟花爆竹有限公司库区的总体布局和条件设施进行检查、评价，总体布局和条件设施检查表见5.2。

表5.2总体布局和条件设施现场检查表

	序号
	项目
	检查内容
	实际情况
	检查意见

	1
	总体布局
	围墙
	库区设置实体围墙。
	符合

	
	
	功能分区
	库区值班区与仓储区分开布置
	符合

	
	
	建(构)筑物危险等级划分和布置
	建(构)筑物危险等级划分准确，布置合理
	符合

	
	
	危险品运输通道
	1、道路中心线与各级危险性建(构)筑物的距离符合标准要求
2、路面铺有砂石，库区内道路平整
	符合

	
	
	值班室
	值班室与储存仓库间距符合要求，布局合理
	符合

	
	
	外部安全距离
	仓库距离外部安全间距符合要求
	符合

	
	
	安全疏散条件
	库区设2个对外逃生出口
	符合

	2
	条件和
设施
	消防设施、消防水源水量、保护范围、补充时间
	库区设置有289m3消防水池，补水水源为自来水及水罐车拉水，消防保护半径小于150m
	符合

	
	
	储存区内的主要道路的宽度、坡度，建(构)筑物之间的通道宽度
	库区内的主要道路道路平坦，各个仓库之间的运输通道畅通
	符合

	
	
	安全监控保卫设施和固定值班电话
	1、库区设置监控装置
2、值班室配备有值班电话
	符合


评价小结：

依据《烟花爆竹企业安全评价规范》表B.2共检查10项，10项全部合格，总体布局和条件设施单元评价结果是：符合安全条件。

5.3仓库现场评价单元

5.3.1仓库现场安全检查表情况

依据《烟花爆竹工程设计安全标准》(GB50161-2022)和《烟花爆竹企业安全评规范》(AQ4113-2008)附录C所列检查表C.3的相关要求对仓库进行现场检查，具体见表5.3.1。
表5.3.1仓库现场检查表
	序号
	项目
	检查内容
	实际情况
	结论

	1
	建筑结构
	建筑设计和结构
	仓库为砌体结构，在梁底、板底标高处，沿外墙和内纵、横墙设置现浇钢筋混凝土闭合圈梁，砖混结构的外墙四角及单元内、外墙交接处设构造柱。其中1号、3号成品库的隔墙为钢筋混凝土隔墙。
	符合

	
	
	建(构)筑物防火等级
	仓库耐火等级达到二级耐火等级要求
	符合

	
	
	仓库门开启方向、宽度、数量、及与其他建(构)筑物门的对应方向
	1号烟花爆竹仓库设置2处防火分区，每处防火分区设置3个直通室外的安全出口，2号烟花爆竹仓库设置1处防火分区，设置3个直通室外的安全出口，3号烟花爆竹仓库设置2处防火分区，每处防火分区设置2个直通室外的安全出口，统一向外开启、1号、2号仓库门宽1.8m，3号仓库门宽2m，无门槛。
	符合

	
	
	窗的结构、材料及开启方向
	仓库设高窗低洞，配备铁栅和金属网
	符合

	
	
	墙的结构、厚度，内墙面，梁或过梁的设置
	砖混结构，墙厚240mm
	符合

	
	
	地面阻燃性、柔性、导静电性能
	仓库地面均为水泥硬化地面
	符合

	
	
	屋盖的材料、结构
	仓库屋盖为彩钢板结构
	符合

	
	
	仓库防潮、隔热、通风与防小动物
	仓库设有高窗低洞，配备铁栅和金属网防小动物
	符合

	3
	定级定量
	仓库危险等级
	1.3级
	符合

	
	
	仓库的内部距离
	库区内仓库内部距离符合要求
	符合

	
	
	核定存药量
	核定最大储存药量满足规范要求
	符合

	
	
	安全标识标志
	仓库设置安全标识牌
	符合

	4
	消防电气防雷防静电
	设施、器材的配置和检验
	设置有灭火器，灭火器在有效期内
	符合

	
	
	防火设备和措施
	库区内设置289m3消防水池，消防覆盖半径小于150m，消防水补水水源为自来水及水罐车拉水，1号仓库南侧未设置5m防火隔离带。
	不符合

	
	
	建(构)筑物的防雷
	仓库设置防雷设施
	符合

	
	
	消除人体静电装置
	仓库门口设置了消除人体静电设施
	符合

	
	
	设备和电气的接地
	仓库入库门以及高窗、低洞金属防护网未接地
	不符合

	
	
	电气设备、照明选型与安装
	仓库内未设置照明灯具。
	符合

	
	
	电气的选型、连接、敷设
	监控装置的电缆在库区利用PVC管敷设
	符合

	
	
	设备的检修和维护
	仓库的消防水泵等有专人检修和维护
	符合

	5
	贮存运输
	危险品堆垛的高度，堆垛间的距离
	危险品堆垛的高度，堆垛间的距离符合要求
	符合

	
	
	仓库内运输通道的宽度
	仓库内的搬运通道宽度不小于1.5m
	符合

	
	
	仓库内温度、湿度、通风的控制
	仓库内设有温度计、湿度计，并记录；仓库设置有高窗低洞及通风门，采用自然通风
	符合

	
	
	仓库内地面防潮措施
	仓库地面采用水泥地面。
	符合

	
	
	机动车库区行驶路线和装卸
	机动车道紧邻仓库，装卸作业在仓库门装卸台前进行
	符合

	6
	制度规程
	岗位安全管理制度
	制定了岗位安全管理制度
	符合

	
	
	岗位安全操作规程
	制定了岗位安全操作规程
	符合

	7
	人员
	核定数量
	3栋仓库定员均为8人
	符合

	
	
	培训和上岗
	员工均经过培训上岗
	符合

	
	
	衣着
	为搬运员配备有防静电工作服和软底防静电胶鞋
	符合

	
	
	防护用品及材质
	为搬运员配备了棉质防尘口罩
	符合

	
	
	年龄和身体状况
	公司员工身体健康，无未成年人和老年人
	符合

	8
	疏散要求
	安全出口的数量，设置方向、位置，疏散距离
	1号烟花爆竹仓库设置2处防火分区，每处防火分区设置3个直通室外的安全出口，2号烟花爆竹仓库设置1处防火分区，设置3个直通室外的安全出口，3号烟花爆竹仓库设置2处防火分区，每处防火分区设置2个直通室外的安全出口，仓库内任一点距离出口小于15m。
	符合

	
	
	建(构)筑物内的通道宽度
	仓库内搬运通道宽度大于1.5m
	符合

	
	
	门口的台阶及坡度
	仓库到装卸台无台阶
	符合


评价小结：

依据《烟花爆竹企业安全评价规范》表C.3共检查35项，其中33项符合,2项不符合，不符合项为：1)仓库入库门以及高窗、低洞金属防护网未接地。2)1号仓库南侧未设置5m防火隔离带。

5.3.2作业条件危险性评价法分析评价

采用作业条件危险性评价法对烟花爆竹储存作业过程的产品查验、装卸、搬运、储存、运输进行评价分析。
主要作业过程的作业条件危险性分析评价表见5.3.2。
表5.3.2主要作业过程的作业条件危险性分析评价表

	序号
	作业过程名称
	事故或危险事件发生可能性分值(L)
	暴露于潜在
危险环境的
分值(E)
	发生事故或危险事件可能结果的分值(C)
	危险性分值与危险程度(D)

	1
	查验
	3
	3
	7
	63

	2
	装卸
	3
	3
	3
	27

	3
	搬运
	3
	3
	3
	27

	4
	运输
	3
	3
	3
	27

	5
	储存
	3
	3
	7
	63


根据危险性分值与危险程度分值，可以得出：
(1)查验D=63，其危险性为：可能危险，需要注意。
(2)装卸D=27，其危险性为：可能危险，需要注意。
(3)搬运D=27，其危险性为：可能危险，需要注意。
(4)运输D=27，其危险性为：可能危险，需要注意。
(5)储存D=63，其危险性为：可能危险，需要注意。
评价小结：

通过对事故或危险事件发生的可能性、人员出现于危险环境的情况和发生事故或危险事件的可能结果，根据实际情况分别对L、E、C打分，再按照公式D=LEC进行计算，确定公司烟花爆竹储存作业过程中产品查验、装卸、搬运、储存、运输的危险性均为“可能危险，需要注意”。
尽管事故或危险事件发生的可能性为不经常，但是有可能，事故一旦发生可能会产生严重伤害的后果。建议项目运行过程中要加强日常检查，重点管理，严格按照操作规程进行作业，加强对人员的培训。
5.4公用工程及辅助设施评价单元

根据《烟花爆竹工程设计安全标准》(GB50161-2022)、《建筑设计防火规范》(GB50156-2014)(2018年版)等标准的相关要求编制检查表，对公司烟花爆竹储存库区的公用工程及辅助设施进行检查评价。公用工程及辅助设施检查表见表5.4。

表5.4公用工程及辅助设施安全检查表
	序号
	检查项目内容及要求
	依据
	检查情况
	结果

	一、给排水评价子单元

	1
	烟花爆竹批发经营仓库应设置消防给水系统。建筑的室外消防供水可采用室外消火栓、手抬机动消防泵等方式。
	《烟花爆竹工程设计安全标准》第9.0.1条
	库区消防采用手抬式机动消防泵系统。
	符合

要求

	2
	消防给水利用天然水源时，应采取安全可靠的取水措施；采用自备水源井时，应设置消防水蓄水设施。
	《烟花爆竹工程设计安全标准》第9.0.3条
	库区消防依托库区自来水及罐车拉水，库区设置有消防水池。
	符合

要求

	3
	烟花爆竹生产项目的废水排放设

计，应遵循清污分流、少排或不排出废水的原则。有害废水应采取必要的治理措施，并应达到国家现行有关排放标准的规定后排放。
	《烟花爆竹工程设计安全标准》第10.0.1条
	库区无生产废水，排水采取自然排放方式
	符合

要求

	二、电气系统评价子单元

	1
	F1类危险场所电气设备的选型应符合下列规定：

1电气设备应选用不低Db或Gb级、IP65的产品，且允许最高表面温度单基火药场所不应超过100℃外，其他场所不应超过135℃;

2门灯及安装在外墙外侧的开关应选用不低于Dc或Gc级、IP54的产品，且单基火药场所允许最高表面温度不应超过100℃,其他场所允许最高表面温度不应超过135℃。
	《烟花爆竹工程设计安全标准》第12.2.6条
	仓库内未设置用电设施
	符合

要求

	2
	与烟花爆竹企业无关的电气线路和通信线路严禁穿越、跨越危险品总仓库区。
	《烟花爆竹工程设计安全标准》第12.6.3条
	库区无电气线路和通信线路穿越、跨越
	符合

要求

	3
	当危险品总仓库区架空敷设1kv以下的电气线路和弱点线路时，其轴线与1.1级、1.3级建筑外墙的距离不应小于电杆高度的1.5倍。
	《烟花爆竹工程设计安全标准》第12.6.5条
	库区视频监控等弱电线路均管管敷设
	符合

要求

	4
	危险品总仓库区内不应设置无线电

通信塔或基站。
	《烟花爆竹工程设

计安全标准》第13.7.1条
	库区内无无线通信塔
	符合

要求

	三、消防评价子单元

	1
	供消防车或手抬机动消防泵取水的消防水池和室外消火栓的保护半径不应大于150m。
	《烟花爆竹工程设计安全标准》第9.0.4条
	库区消防水

池保护半径不大于150m
	符合

要求

	2
	仓库的室外消防用水量应按现行国家标准消防给水及消火栓系统技术规范GB50974-2014中甲类仓库的规定。
	《烟花爆竹工程设计安全标准》第9.0.5条
	消防水系统设置有容积为289m3的消防水池。消防水量补给能满足25/s，消防延续3h计算的时间
	符合

要求

	3
	厂房、仓库、储罐(区)和堆场,应设置灭火器。
	《建筑设计防火规范》第8.1.10条
	烟花爆竹仓库配备有消防灭火器
	符合

要求

	4
	在同一灭火器配置场所，宜选用相同类型和操作方法的灭火器。当同一灭火器配置场所存在不同火灾种类时，应选用通用型灭火器。
	《建筑灭火器设计规范》第4.1.2条
	仓库采用通用型灭火器
	符合

要求

	5
	灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点，且不得影响安全疏散。
	《建筑灭火器设计规范》第5.1.1条
	灭火器设置不影响疏散
	符合

要求

	6
	灭火器的摆放应稳固，其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不应大于1.5m，底部离地面高度不宜小于0.8m。灭火器箱不得上锁。
	《建筑灭火器设计规范》第5.1.3条
	灭火器铭牌朝外
	符合

要求

	7
	灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点。当必须设置时，应有相应的保护措施，灭火器设置在室外时，应有相应的保护措施。
	《建筑灭火器设计规范》第5.1.4条
	灭火器未设置在潮湿或强腐蚀性的地点
	符合

要求

	四、安全防范评价子单元

	1
	危险品总仓库区应设置畅通的固定电话。
	《烟花爆竹工程设计安全标准》第13.6.1条
	公司设置有固定电话
	符合

要求

	2
	危险品总仓库区用应设置视频监

控系统。
	《烟花爆竹工程设

计安全标准》第13.3.1条
	库区设有视频监控系统
	符合

要求

	3
	烟花爆竹总仓库的安全防范措施应采用“人防、物防、技防”相结合的方式。
	《烟花爆竹工程设计安全标准》第13.5.1条
	库区设置值班室，监控以及库区入侵报警设施相结合方式
	符合

要求


评价小结：

按照检查表对项目公用工程及辅助设施进行检查，检查评价的结果是：符合安全条件。
5.5安全设施设计报告安全对策措施落实情况检查评价单元

安全设施设计报告采取的安全对策措施落实情况检查见表5.5。
	序号
	《安全设施设计》中的安全对策措施
	落实情况
	结论

	一、选址布局

	1
	本次对角改造提升项目位于宝鸡市凤翔区横水镇东塬村二组，本工程东侧为河道、果园房及村庄，西侧为县道及架空电力线，西南侧为村庄，南侧为农田及规划中的高速公路，北侧为出入库道路及值班办公楼，为原址改造，仓库储存未新增用地，仓库外部距离符合规定。事故影响范围内无居民点、学校、旅游区重点建筑物、铁路、公路运输线等。符合《烟花爆竹工程设计安全标准》(GB50161-2022)第4.1.1条的要求。
	外部安全间距符合要求，库房标准安全距离规定范围内无居民点、学校、工业区、旅游区、铁路和公路运输线、高压输电线等。
	符合

要求

	2
	库区总平面布置分为2个区域，符合《烟花爆竹工程设计安全标准》(GB50161-2022)第4.1.4条的要求。
	库区分为2个区域
	符合要求

	二、总平面布置

	1
	根据企业要求及经营品种需要，新建及改造的3栋烟花爆竹仓库危险等级均为1.3级的仓库。符合《烟花爆竹工程设计安全标准》(GB50161-2022)第3.1.3-2条。
	仓库与值班监控室分区布置。
	符合要求

	2
	烟花爆竹储存库区依托原有围墙，原有围墙设置2m高实体围墙，仓库离围墙距离不小于5m，符合《烟花爆竹工程设计安全标准》(GB50161-2022)第5.1.4条。
	库区四周设有2m高实体围墙，
	符合要求

	3
	新建及改造的烟花爆竹仓库四周5m范围内设置防火隔离带。符合《烟花爆竹工程设计安全标准》(GB50161-2022)第5.1.6条。
	2号、3号仓库四周设置5m防火隔离带，1号仓库南侧未设置5m防火隔离带。
	不符合要求

	4
	本工程值班室监控室位于仓库区北部的辅助用房建筑内，值班监控室距仓库的安全间距符合《烟花爆竹工程设计安全标准》(GB50161-2022)第5.3.6条。
	值班监控室距3栋仓库的安全距离均符合要求
	符合要求

	三、建筑结构

	1
	本次新建及改造烟花爆竹仓库耐火等级均为二级以上，仓库设计采用砌体结构，仓库墙体厚度24cm，符合《烟花爆竹工程设计安全标准》(GB50161-2022)第8.1.1、8.6.1条。
	3栋烟花爆竹仓库耐火等级均为二级以上，仓库为砌体结构，仓库墙体厚度24cm
	符合要求

	2
	仓库在梁底标高处，沿外墙设置现浇钢筋混凝闭合圈梁。梁与墙或进行锚固，梁与圈梁应连成整体。门窗洞口采用钢筋混凝土过梁，过梁的支承长度为250mm。符合《烟花爆竹工程设计安全标准》(GB50161-2022)第8.2.6条。
	3栋仓库均在梁底、板底标高处，沿外墙设置现浇钢筋混凝闭合圈梁。梁与墙或进行锚固，梁与圈梁连成整体。门窗洞口采用钢筋混凝土过梁，过梁的支承长度为250mm
	符合要求

	3
	本次改造1#烟花爆竹仓库设置2处防火分区，每处防火分区面积为498.725m2，每处防火分区设置3个直通室外的安全出口，改造2#烟花爆竹仓库设置1处防火分区，面积为500m2，设置3个直通室外的安全出口，新建3#烟花爆竹仓库设置2处防火分区，每处防火分区面积为403m2，每处防火分区设置2个直通室外的安全出口，符合《烟花爆竹工程设计安全标准》(GB50161-2022)第7.1.2条。
	1号、2号、3号仓库的防火分区均未超过500m2。
	符合要求

	4
	本次改造1#及2#烟花爆竹仓库结构，原结构无构造柱及圈梁，本次在梁底标高处，沿外墙和内纵、横墙设置现浇钢筋混凝土闭合圈梁，砌体承重结构的外墙四角及单元内、外墙交接处设构造柱，并将1#、3#仓库防火分区隔墙设计为24cm厚钢筋混凝土隔墙，新建3#烟花爆竹仓库，仓库采用砌体结构，在仓库梁底标高处，沿外墙和内纵、横墙设置现浇钢筋混凝土闭合圈梁，砌体承重结构的外墙四角及单元内、外墙交接处设构造柱，符合《烟花爆竹工程设计安全标准》(GB50161-2022)第3.2.4条。
	1号及2号烟花爆竹仓库改造为：在梁底、板底标高处，沿外墙和内纵、横墙设置现浇钢筋混凝土闭合圈梁，砌体承重结构的外墙四角及单元内、外墙交接处设构造柱，1号仓库防火分区隔墙为24cm厚钢筋混凝土隔墙，新建3号烟花爆竹仓库，仓库采用砌体结构，在仓库梁底标高处，沿外墙和内纵、横墙设置现浇钢筋混凝土闭合圈梁，砌体承重结构的外墙四角及单元内、外墙交接处设构造柱，防火分区隔墙为24cm厚钢筋混凝土隔墙。
	符合要求

	5
	改造及新建仓库屋顶承重结构采用钢结构，屋盖采用岩棉夹芯防火材料彩钢板，厚度为100mm，容重为120kg/m3。符合《烟花爆竹工程设计安全标准》(GB50161-2022)第8.6.3条。
	屋盖采用岩棉夹芯防火材料彩钢板
	符合要求

	6
	本次改造1#烟花爆竹仓库设置2处防火分区，每处防火分区设置3个直通室外的安全出口，改造2#烟花爆竹仓库设置1处防火分区，设置3个直通室外的安全出口，新建3#烟花爆竹仓库设置2处防火分区，每处防火分区设置2个直通室外的安全出口，仓库内任一地点至安全出口的距离不大于15m。符合《烟花爆竹工程设计安全标准》(GB50161-2022)第8.6.4条。
	仓库内任一地点至安全出口的距离不大于15m
	符合要求

	7
	本次将原有1#及2#烟花爆竹仓库入库口门更换为防火门，设置通风门，门均向外开启。1#、2#仓库门洞宽度设为2m，高2.5m，3#仓库门洞宽度设为2m，高2.6m，仓库均不设门槛，符合《烟花爆竹工程设计安全标准》(GB50161-2022)第8.6.5条。
	已更换仓库的门，仓库门均向外开启，1号、2号仓库门洞宽度设为1.8m，高2.5m，3号仓库门洞宽度设为2m，高2.5m，仓库均不设门槛。
	符合要求

	8
	仓库的通风窗设置可开启的铝合金百叶窗，配置防盗栅栏，上面罩有防小动物进入的金属网。3栋仓库面向围墙一侧的上窗均为防火百叶窗，下窗外侧设置防护密格铁丝网，符合《烟花爆竹工程设计安全标准》(GB50161-2022)第8.1.5条及8.6.6条。
	仓库的通风窗设置百叶窗，配置防盗栅栏，上面罩有防小动物进入的金属网，3栋仓库面向围墙一侧的上窗均为防火百叶窗，下窗外侧设置防护密格铁丝网。
	符合要求

	四、储存运输

	1
	仓库的成品按品种类别分开堆垛存放，堆垛之间的间距设为0.7m，每个堆垛的边长应小于等于10m，堆垛距仓库内墙壁距离设为0.45m，运输通道宽度为1.5m成箱成品堆垛高度为2.5m。为便于操作管理，采用彩色油漆在地面及墙壁上标明堆垛位置及高度。烟花爆竹产品应分类在画好的堆垛线上进行放置，并对分类的产品设置分类标识牌，以区别其它产品，符合《烟花爆竹工程设计安全标准》(GB50161-2022)第7.1条、《烟花爆竹作业安全技术规程》(GB11652-2012)第9.3.7、9.3.8条。
	仓库的堆垛之间的设0.7m堆垛线，每个堆垛的边长10m，堆垛距仓库内墙壁距离设0.45m线，运输通道宽度为1.5m，成箱成品堆垛高度为2.5m。
	符合要求

	2
	1#及3#仓库防火分区内各设1处温湿度计，2#仓库防火分区内设1处温湿度计，分别安装于仓库大门内侧，值班人员每天需对仓库内温湿度计进行检查登记，做好通风、防潮、降温处理。烟花爆竹储存仓库温度应控制在-20℃～45℃，相对湿度不宜大于50%～85%，符合《烟花爆竹作业安全技术规程》(GB11652-2012)第9.3.5条。
	仓库内设置温湿度计及登记本
	符合要求

	3
	(3)新建仓库防潮措施采用防水层为1.2厚合成高分子涂膜防潮层，为普通水泥地面，原有1#及2#仓库依托原有仓库地面，原有仓库地面设置防潮层。符合《烟花爆竹作业安全技术规程》(GB11652-2012)第9.3.4条。
	新建仓库为普通水泥地面，原有1号及2号仓库依托原有仓库地面，原有仓库地面设置防潮层。
	符合要求

	4
	(4)严禁在仓库区域内进行钉箱、分箱、换包装等作业；总仓库区域内物品应整箱(件)出入。符合《烟花爆竹作业安全技术规程》(GB11652-2012)第9.3.10条。
	未在仓库内进行钉箱、分箱、换包装等作业，总仓库区域内物品整箱(件)出入
	符合要求

	5
	装卸前应打开仓库相应的安全出口，机动车应熄火平稳停靠在仓库门前装卸台外，装卸台宽为2.5m，装卸台边缘应挂置橡胶轮胎以防止车辆准备装卸时碰撞装卸台，装卸台上设置遮雨棚。符合《烟花爆竹作业安全技术规程》(GB11652-2012)第9.1.1条。
	装卸台宽为2.5m，装卸台边缘挂置橡胶轮胎以防止车辆准备装卸时碰撞装卸台，装卸台上设置遮雨棚
	符合要求

	6
	单件装卸；不应有碰撞、拖拉、抛摔、翻滚、摩擦、挤压等操作行为；不应使用铁撬等铁质工具。符合《烟花爆竹作业安全技术规程》(GB11652-2012)第9.1.3条。
	单件装卸未有碰撞、拖拉、抛摔、翻滚、摩擦、挤压等操作行为；不使用铁撬等铁质工具
	符合要求

	7
	所运输的物品堆码应平稳、整齐，遮盖严密，物品堆码高度不应超过运输工具围板、档板高度。符合《烟花爆竹作业安全技术规程》(GB11652-2012)第9.2.2条。
	
	符合要求

	8
	机动车辆进入生产区和仓库区时，排气管应安装阻火器，速度小于等于15km/h。符合《烟花爆竹作业安全技术规程》(GB11652-2012)第9.2.3条。
	机动车辆进入生产区和仓库区时，排气管安装阻火器，速度小于5km/h
	符合要求

	9
	(5)汽车运输采用符合现行国家标准及安全要求、带防火罩的专用厢式防爆货车运输危险品，运输库区行驶速度不得超过15km/h。符合《烟花爆竹工程设计安全标准》(GB50161-2022)第7.1.1条。
	汽车运输采用符合现行国家标准及安全要求、带防火罩的专用厢式防爆货车运输危险品
	符合要求

	10
	(6)危险品运输车辆不应混装性质不相容的物品，除驾驶员和押运员外，不应有其他人员搭乘。符合《烟花爆竹作业安全技术规程》(GB11652-2012)第9.2.5条。
	危险品运输车辆不混装性质不相容的物品，无其他人员搭乘
	符合要求

	11
	(7)装卸烟花爆竹成品，进入仓库不得超过仓库定员规定人数；不应有无关人员靠近，符合《烟花爆竹作业安全技术规程》(GB11652-2012)第9.1.2条。
	3栋仓库定员均为8人，进入仓库不超过仓库定员规定人数
	符合要求

	12
	汽车运输危险品主干道坡度设计纵坡最大为2%，小于6%，主运输通道道路中心线距各仓库均大于10m，主干道及库内运输道路均硬化。符合《烟花爆竹工程设计安全标准》(GB50161-2022)第7.2.4条。
	汽车运输危险品主干道坡度小于6%，主干道及库内运输道路均硬化
	符合要求

	五、采暖通风

	1
	仓库设置高窗低洞自然通风，进行自然降温，仓库内不设置采暖设备，高窗和低洞加铁丝网，防止小动物进入，同时加设百叶窗防止雨水浸入。
	仓库设置高窗低洞自然通风，进行自然降温
	符合要求

	六、电气

	1
	本工程仓库用电线路为配电室引出，套镀锌钢管埋地引入至仓库外侧。
	电线路镀锌钢管埋地引入至仓库外侧。
	符合要求

	2
	本次新建本次新建仓库为F1类危险场所，电气设备的保护级别为Da级，设备的表面温度不得超过100℃，所选择电气设备保护级别为Ex(iD)ⅡCT6，仓库内不设置插销装置。
	仓库内未设置电气设备
	符合要求

	3
	本工程用电为三级负荷用电，烟花爆竹储存无大型用电设备，主要用于消防、照明、火灾报警及视频监控等用电，电源引自当地行政村，采用电缆穿保护管埋地引入库区。
	电源引自当地行政村，采用电缆穿保护管埋地引入库区
	符合要求

	4
	(1)照明

本工程1#烟花爆竹储存仓库内设置12具吊式防爆型照明灯具，门口设置6具挂装式防爆型照明灯具，1#烟花爆竹储存仓库内设置6具吊式防爆型照明灯具，门口设置3具挂装式防爆型照明灯具，3#烟花爆竹储存仓库内设置8具吊式防爆型照明灯具，门口设置4具挂装式防爆型照明灯具，仓库内内电器线路均穿镀锌钢管敷设，可满足夜间作业需求。
	仓库内未设置照明灯具。
	符合要求

	5
	(2)应急照明及应急疏散指示

本工程1#烟花爆竹储存仓库内各设置32具防爆型应急照明灯具及22处防爆型消防应急标志灯具，2#烟花爆竹储存仓库内各设置17具防爆型应急照明灯具及14处防爆型消防应急标志灯具，3#烟花爆竹储存仓库内各设置24具防爆型应急照明灯具及22处防爆型消防应急标志灯具，满足《烟花爆竹工程设计安全标准》(GB50161-2022)第12.4.3条要求。
	仓库内设置应急疏散指示标志
	符合要求

	6
	(3)火灾报警

本工程在每栋仓库设置火灾自动报警器，当仓库内发生火灾触发报警器进行火灾报警，满足《烟花爆竹工程设计安全标准》(GB50161-2022)第13.4.1条要求。
	库区设置手动火灾报警器，满足《烟花爆竹工程设计安全标准》(GB50161-2022)第13.4.1条要求。
	符合要求

	七、防雷

	1
	烟花爆竹仓库按《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)采取防雷措施，仓库的防雷等级为二类。
	仓库的防雷等级按照二类设置。
	符合要求

	2
	烟花爆竹仓库按《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)采取防雷措施，仓库的防雷等级为均二类。建筑物外部防雷应采取防直击雷、防侧击雷的措施，内部防雷应采取防闪电电涌侵入、防反击的措施。
	仓库设置接闪器
	符合要求

	3
	本工程烟花爆竹仓库防雷等级为二类，设计采用独立接闪杆。1#烟花爆竹仓库依托原有2根20m高的独立接闪杆及2根18.5m高的独立接闪杆，2#烟花爆竹仓库依托原有2根18.5m高的独立接闪杆，3#烟花爆竹仓库新增2根14.5m及2根10.5m高的独立接闪杆，独立接闪杆基础边缘和接地极离开建(构)筑物的地中间隔距离为3m，可满足二类防雷要求。
	防雷设施符合要求，防雷检测由具备资质的单位进行检测，并出具合格检测报告。
	符合要求

	4
	防雷装置和检测由具备资质的单位进行、施工、安装以及验收，并出具合格检测报告。
	防雷检测由具备资质的单位进行检测，并出具合格检测报告
	符合要求

	八、静电

	1
	(1)低压配电系统的接地采用 TN-S 系统站场采用共用接地系统，接地电阻不大于4Ω。烟花爆竹仓库入口处均设置静电消除装置。烟花爆竹储存区内的各个地网间的连接导体不少于两根。接地装置优先利用建构筑物的基础钢筋作为自然接地体，人工接地网干线、支线及接地极均采用热镀锌扁钢等材料。
	烟花爆竹仓库入口处均设置静电消除装置。
	符合要求

	2
	(2)本工程仓库各个门口边缘0.3m处设置一防爆型静电泄放装置，要求室内工作人员在工作过程中每隔一段时间要用手触摸静电泄放装置一次释放静电；或者进出仓库时用手触摸静电泄放装置，释放静电。
	本工程仓库各个门口边缘设置一防静电泄放装置
	符合要求

	3
	(3)进行装卸作业的人员配备防静电工作服，防静电工作服应为长袖长裤。装卸作业人员应披肩帽、布袜、穿不藏泥砂的软底鞋，尽量减少身体的裸露部分；不应赤膊或穿着背心、短袖衣、短裤、硬底鞋、钉底鞋、拖鞋和产生静电积累、易燃的化纤衣服上岗作业。
	进行装卸作业的人员配备防静电工作服
	符合要求

	4
	(4)各个仓库出入口前设置人体静电释放设施，其冲击接地电阻值小于4Ω。
	各个仓库出入口前设置人体静电释放设施
	符合要求

	九、废弃物处理

	1
	(1)依据《烟花爆竹作业安全技术规程》(GB11652-2012)第10.1.10条及第13项的规定，在仓库内有可能出现包装破损后散落药物，采用湿法清洗地面。当使用拖布拖洗地面时，应选择不产生静电的容器对拖布进行涮洗。严禁将含有易燃易爆废渣和垃圾等固体物质埋入地层或排入地面水体。
	在仓库内出现包装破损后散落药物，采用湿法清洗地面。未将含有易燃易爆废渣和垃圾等固体物质埋入地层或排入地面水体。
	符合要求

	2
	(2)本工程不设计销毁场地，正常情况下烟花爆竹的保质期是3年(含铁砂的产品为1年)，过期或储存中出现质量问题的烟花爆竹产品储存在2#仓库划定区域内，严禁与正常商品混存，应在划定区张贴不合格产品储存区标识，并在地面用醒目颜色进行画设区域，待生产厂送货时，将其退回生产厂须联系生产厂进行返厂回收销毁。
	过期或储存中出现质量问题的烟花爆竹产品储存在2号仓库划定区域内，严禁与正常商品混存在，划定区张贴不合格产品储存区标识
	符合要求

	十、自然灾害防治

	1
	该库区整体处西高东低，北高南低，库区内排水采取自然排放方式排至库区内设置的排水沟，然后再排出库区围墙外。
	库区内排水采取自然排放方式排至库区东南侧通过涵管然后再排出库区围墙外
	符合要求

	2
	防止暴雨、暴雪天气时雨雪集聚仓库屋顶，烟花爆竹仓库采用彩钢瓦夹芯防火材料屋盖屋面坡度均为15%。如此同时，当发生雨雪天气时，应派人定时清理仓库周围的雨雪。在大风天气时候，为防止屋盖整体被掀开，可在屋檐处板上加钢梁加强锚固、屋脊处减弱连接。


	烟花爆竹仓库采用彩钢瓦夹芯防火材料屋盖
	符合要求

	十一、安全标志、安全警示语

	1
	根据《烟花爆竹安全生产标志》(AQ4114-2011)的要求，库区内应设置建(构)筑物标志和区域标志。


	库区建(构)筑物设置安全标志和区域标志
	符合要求

	2
	依据《烟花爆竹工程设计安全标准》(GB50161-2022)第10.1.3条要求。库区应设有明显的安全警示标志。
	库区设有明显的安全警示标志
	符合要求

	十二、控制事故设施

	1
	为了本工程与周边各类建筑公共或民用设施的建设控制在规范定的最小允许范围内，依据《烟花爆竹工程设计安全标准》(GB50161-2022)第4.2章节的规定，烟花爆竹仓库与周边各类建筑设施的最小安全距离表，烟花爆竹仓库与周边各类建筑设施的最小安全距离表见表4-2
	烟花爆竹仓库与周边各类建筑设施的距离符合要求
	符合要求

	十三、消防

	1
	室外消防

依据《烟花爆竹工程设计安全标准》(GB50161-2022)第9章，《消防给水及消火栓系统技术规范》表3.3.2第3.6.2条的规定，《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005的规定，仓库消防采用的设施与措施如下：

根据《烟花爆竹工程设计安全标准》(GB50161-2022)第9.0.5条可知，本工程根据原有1#1.3级烟花爆竹仓库计算最大消防水量，根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)第3.3.2条可知，本工程新建3#烟花爆竹仓库体积为4788m3，室外消火栓流量为25L/s，一次火灾延续时间为3h，经计算，该烟花爆竹仓库区一次性消防用水量为270m3，本工程依托原有消防水池，水池容积289m3，取水设施采用手抬式机动消防泵，消防水池的保护半径不超过150m，可满足本工程消防需求。
	本工程依托原有消防水池，水池容积289m3，取水设施采用手抬式机动消防泵，消防水池的保护半径不超过150m，可满足本工程消防需求
	符合要求

	2
	灭火器设置

根据《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)在仓库配置灭火器材，配置数量及保护范围按照规范要求进行配置，详见表2.7.4消防器材配备一览表。
	按要求配备灭火器
	符合要求

	3
	本工程消防补水水源为自来水管网。符合《烟花爆竹工程设计安全标准》(GB50161-2022)第9.0.3条。
	本工程消防补水水源为自来水管网
	符合要求

	4
	库区消防取水口消防保护半径小于150m。符合《烟花爆竹工程设计安全标准》(GB50161-2022)第9.0.4条。
	库区消防取水口消防保护半径小于150m
	符合要求

	5
	消防蓄水池内的水平时不得使用，如已使用后应立即给消防蓄水池补水，补给恢复时间不超过48小时。符合《烟花爆竹工程设计安全标准》(GB50161-2022)第9.0.5条。
	本工程消防补水水源为自来水管网及罐车拉水进行补水。
	符合要求

	6
	灭火器应放置于建筑物门外便于取用处，且不得影响安全疏散。灭火器的摆放要稳固，其铭牌朝外。手提式灭火器设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度为1.5m；底部离地面高度为0.8m。灭火器箱不得上锁。灭火器不得设置在潮湿或强腐蚀性的地点，不得设置在超出其使用温度范围的地点。符合《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)的规定。
	灭火器放置于建筑物门外，灭火器的摆放稳固，灭火器设置于消防器材箱内。
	符合要求

	十四、安全疏散

	1
	依据《烟花爆竹工程设计安全标准》(GB50161-2022)中规定的相关条款，仓库安全疏散采用的设施与措施如下：

本次改造1#烟花爆竹仓库设置2处防火分区，每处防火分区面积为500m2，每处防火分区设置3个直通室外的安全出口，改造2#烟花爆竹仓库设置1处防火分区，面积为500m2，设置3个直通室外的安全出口，新建3#烟花爆竹仓库设置2处防火分区，每处防火分区面积为403m2，每处防火分区设置2个直通室外的安全出口，仓库任意一点至安全出口距离均小于15m，安全出口或疏散通道不设置台阶。符合《烟花爆竹工程设计安全标准》(GB50161-2022)第7.1.2、8.6.4条。
	仓库任意一点至安全出口距离均小于15m，安全出口或疏散通道未设置台阶
	符合要求

	十五、安全管理

	1
	(1)应建立、健全安全生产责任制，至少包含下列制度：

1、企业负责人安全管理职责；

2、安全生产管理人员岗位职责；

3、库区值班人员(守护员)岗位职责；

4、仓库保管员岗位职责；

5、安全教育与培训制度

6、人员和车辆进出库管理制度；

7、购销合同管理制度；

8、产品流向登记管理制度；

9、产品质量管理制度；

10、配送服务管理制度；

11、库区动火等危险作业审批制度；

12、隐患排查治理制度；

13、重大危险源(仓库)管理制度；

14、仓库监控管理制度；

15、事故应急救援与演练制度；

16、事故报告及调查处理制度；

17、安全生产费用提取和使用制度；

18、安全生产例会制度
	已制定管理制度
	符合要求

	2
	明确各级各类人员安全职责，企业应建立，安全生产责任制应该做到横向到边，纵向到底，覆盖到每一个岗位。
	制定岗位职责
	符合要求

	3
	按照岗位设置情况具体制订各岗位安全操作规程，规范作业人员的操作行为。
	制定岗位安全操作规
	符合要求

	4
	严格执行国家和企业各项劳动安全和工业卫生的规定。
	
	

	十六、安全培训、教育与考核

	1
	公司主要负责人、专职安全员或兼职安全员、库管员、搬运员、守护员及相关工作人员必须经过安监部门培训合格，取得相应资格证后方能上岗。
	库区配备专职安全管理人员及储存作业人员，专职安全管理人员取得安全生产知识和管理能力考核合格证，储存作业人员取得储存作业特种作业资格证
	符合要求

	2
	驾驶员、押运员必须经过培训，培训后必须取得从事危险货物运输的资质证明。
	驾驶员、押运员取得从事危险货物运输的资质证明
	符合要求

	3
	制定职工安全教育年度培训计划。落实员工的安全技术培训、岗位技能培训，保证员工具备必要的安全操作知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。
	制定职工安全教育年度培训计划
	符合要求

	4
	对职工每年至少进行两次安全技术培训和考核。
	对职工每年进行两次安全技术培训和考核
	符合要求

	十七、人员配备

	1
	项目应配备专职安全管理人员至少1人，储存作业至少2人，装卸搬运至少3人，库区值班巡检人员2人，专职安全管理人员应取得安全生产知识和管理能力考核合格证，储存作业人员应取得储存作业特种作业资格证，装卸搬运人员应经公司内部培训，所有人员应培训合格持证上岗。


	库区配备专职安全管理人员及储存作业人员，专职安全管理人员取得安全生产知识和管理能力考核合格证，储存作业人员取得储存作业特种作业资格证
	符合要求

	十八、应急预案

	1
	本工程建成后，企业应根据《生产安全事故应急条例》(中华人民共和国国务院令第708号)、《生产安全事故应急预案管理办法》(原国家安全生产监督管理总局令〔2016〕第88号，应急管理部令〔2019〕第2号修正)等的要求，建立应急组织机构，配备应急人员、应急物资等，并针对现场生产过程的实际情况按照《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》(GB/T29639-2020)编制该公司的生产安全事故应急预案，针对可能出现事故制定相应的应急措施。应急预案的评审或者论证应当注重应急预案的实用性、基本要素的完整性、预防措施的针对性、组织体系的科学性、响应程序的操作性、应急保障措施的可行性、应急预案的衔接性等内容。

预案内容应包括综合预案、专项预案、现场处置方案等内容。专项预案可根据实际情况制定火灾爆炸专项预案及其他事故应急预案

应急预案经评审或者论证后，由本单位主要负责人签署公布，并及时发放到本单位有关部门、岗位和相关应急救援队伍。

应当在应急预案公布之日起20个工作日内，按照分级属地原则，向当地应急管理部门重新备案。
	已制定应急预案，并于2025年9月8日在宝鸡市凤翔区应急管理局备案，备案编号为：610305-2025-1
	符合要求

	十九、施工监督、日常监督检查及其它

	1
	制定施工安全管理方案。施工前公司与施工单位应共同编制施工安全管理方案，该方案包括施工安全管理组织、职责与义务、现场监护方案、事故处理程序等，并制定出切实有效的对策措施，以保证施工过程的安全。与此同时，在施工作业时施工人员必须遵守有关规章制度，严禁带病作业和酒后作业，为施工人员提供合格的安全帽、安全带等必备的个人安全防护用具，并在高处作业点的下方设安全网，在正在施工的建筑物所有出入口搭设防护棚等。
	企业按规定施工，施工过程中未发生安全事故
	符合要求

	2
	选择有资质的防雷、防静电设计安装单位进行施工安装，并请有资质的防雷检测部门进行检测，并出具合格检测报告。
	防雷已进行检测
	符合要求

	3
	严格按设计使用仓库，以免发生超量、超等级存放现象。
	按设计使用仓库
	符合要求

	4
	公司库区建成投入运营后，要制定明显标识，库区严禁烟火，严禁在库区内打手机，严禁在库区进行动火作业等。
	库区设置安全警示标识
	符合要求

	5
	操作人员在进入仓库作业前必须在更衣室更换工作服和工作鞋、袜(工作服、袜子必须是棉质制品或阻燃防静电工作服，工作鞋必须是防静电导电橡胶鞋)。不得将手机、火柴、打火机、香烟等物品带入工作现场，同时不得将其它的硬质物品(如纽扣、发卡、剪刀、钥匙等)带入工作现场。
	已设置更衣室及相关制度，
	符合要求

	6
	成品入库时，入库成品必须经过验收，做好登记，及时记录入库时间、入库人、产品名称和产品数量等，并对出库的成品进行如实、详细登记，做到账、物相符。
	已设置成品流向登记及相关制度
	符合要求

	7
	项目竣工后进行安全验收评价和安全生产标准化达标。
	正在进行安全验收
	符合要求

	8
	仓库区应保持视频监控24小时完好，并按要求设置犬防设施。值班人员对烟花爆竹仓库区进行定时巡逻，并检查仓库门锁完好。
	库区设置视频监控并完好
	符合要求


评价小结
按照检查表对项目《宝鸡红源烟花爆竹有限公司烟花爆竹批发企业对标改造提升项目安全设施设计》中采取的安全对策措施落实情况检查，有1项未落实：
(1)1号仓库南侧未设置5m防火隔离带；
公司经整改后，仓库现场检查评价的结果是：符合安全条件。
5.6重大生产安全事故隐患判定检查评价单元

依据《国家安全监管总局关于印发〈化工和危险化学品生产经营单位
重大生产安全事故隐患判定标准(试行)〉和〈烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)〉的通知》(安监总管三[2017]121号)的要求，对该项目进行重大生产安全事故隐患判定进行现场检查和分析评价。重大生产安全事故隐患判定现场检查表见表5.6

表5.6重大生产安全事故隐患判定现场检查表
	序号
	检查项目内容及要求
	依据
	检查情况
	结果

	1
	主要负责人、安全生产管理人员未依法经考核合格。
	烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)第一条
	主要负责人、安全生产管

理人员持证上岗
	符合要求

	2
	特种作业人员未持证上岗，作业人员带药检维修设备设施。
	烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)第二条
	烟花爆竹储存作业人员持证上岗
	符合要求

	3
	职工自行携带工器具、机器设备进厂进行涉药作业。
	烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)第三条
	不涉及，公司为经营公司，非生产单位
	符合要求

	4
	工(库)房实际作业人员数量超过核定人数。
	烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)第四条
	三栋库房定员均为8人
	符合要求

	5
	工(库)房实际滞留、存储药量超过核定药量。
	烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)第五条
	库房存储药量未超过核定药量
	符合要求

	6
	工(库)房内、外部安全距离不足，防护屏障缺失或者不符合要求。
	烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)第六条
	内、外部安全距离符合要求
	符合要求

	7
	防静电、防火、防雷设备设施缺失或者失效。
	烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)第七条
	库房有防雷防静电装置
	符合要求

	8
	擅自改变工(库)房用途或者违规私搭乱建。
	烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)第八条
	按设计用途使用
	符合要求

	9
	工厂围墙缺失或者分区设置不符合国家标准。
	烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)第九条
	库区设置围墙
	符合

要求

	10
	将氧化剂、还原剂同库储存、违规预混或者在同一工房内粉碎、称量。
	烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)第十条
	不涉及，公司为经营公司，非生产单位
	符合要求

	11
	在用涉药机械设备未经安全性论证或者擅自更改、改变用途。
	烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)第十一条
	不涉及，公司为经营公司，非生产单位
	符合要求

	12
	中转库、药物总库和成品总库的存储能力与设计产能不匹配。
	烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)第十二条
	不涉及，公司为经营公司，非生产单位
	符合要求

	13
	未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度。
	烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)第十三条
	制定有健全的安全管理制度
	符合要求

	14
	出租、出借、转让、买卖、冒用或者伪造许可证。
	烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)第十四条
	烟花爆竹经营(批发)许可证真实
	符合要求

	15
	生产经营的产品种类、危险等级超许可范围或者生产使用违禁药物。
	烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)第十五条
	公司按烟花爆竹经营(批发)许可证许可产品经营
	符合要求

	16
	分包转包生产线、工房、库房组织生产经营。
	烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)第十六条
	库房未分包和转包
	符合要求

	17
	一证多厂或者多股东各自独立组织生产经营。
	烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)第十七条
	储存场所与烟花爆竹经营(批发)许可证许地址一致
	符合要求

	18
	许可证过期、整顿改造、恶劣天气等停产停业期间组织生产经

营。
	烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)第十八条
	不涉及，公司为经营公司，非生产单位
	符合要求

	19
	烟花爆竹仓库存放其它爆炸物等危险物品或者生产经营违禁超标产品。
	烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)第十九条
	库房未投入使用，取证后按许可证产品经营
	符合要求

	20
	零售点与居民居住场所设置在同一建筑物内或者在零售场所使用明火。
	烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)第二十条
	不涉及，公司为经营公司，非零售点
	符合要求


评价小结
按照检查表对项目重大生产安全事故隐患判定现场进行检查，检查评价的结果是：符合安全条件。
5.7对标检查评价单元

	序号
	对标

项目
	对标内容
	对标依据
	符合/不涉及/不符合情况

	
	总

平

面

布

置
	仓库的选址应符合国土空问规划以及相关规划的要求，并应避开居民点、学校、工业区、旅游区、铁路和公路运输线、高压输电线等
	4.1.1
	符合

	
	
	仓库应根据其危险等级和计算药量结合地形布置
	5.1.2
	符合

	
	
	危险品运输道路不应在其他危险品仓库防护屏障内穿行通过
	5.1.2
	不涉及

	
	
	库区应设置高度不低于2m的围墙，与危险性建(构)筑物之间的距离不得小于5m。围墙应为密砌墙，特殊地形设置密砌围墙有困难时，可设置刺丝网围墙
	5.1.4
	库区四周设有2m高实体围墙，与危险性建(构)筑物之间的距离不小于5m

	
	
	库区内应设置门卫值班室(值班室内不得使用明火取暖、做饭等)
	5.1.8
	符合

	
	
	产品陈列室应陈列产品模型。当陈列实物时应单独建设陈列场所，并应满足GB 50161第4.3节和第5.3节的规定
	6.0.20
	不涉及

	
	
	库区内不应设置无线通信塔或基站
	13.7.1
	符合

	
	内

外

部

距

离
	库区1.1级仓库的外部距离，不应小于GB50161中表4.3.2规定
	4.3.2
	不涉及

	
	
	库区1.3级仓库的外部距离，不应小于GB50161中表4.3.3规定
	4.3.3
	符合

	
	
	库区内各仓库之间的内部距离应符合GB50161第5.3节的规定
	5.3
	符合

	
	
	库区内20kV及以下独立变电所与仓库的内部距离应符合GB50161第5.3.5 条的规定
	5.3.5
	不涉及

	
	
	库区值班室与仓库的内部距离应符合CB 50161第5.3.6条规定
	5.3.6
	符合

	
	
	企业展厅、办公室与危险品仓库的距离应按危险品总仓库区外部距离规定确定，不应小于GB50161中表 4.3.2、表 4.3.3规定
	5.3.7
	不涉及

	
	
	仓库外墙与仓库区外无线通信塔的距离不应小于50米
	13.7.2
	符合

	
	仓

库

库

房
	仓库应为单层建筑，其平面宜为矩形
	6.0.6
	符合

	
	
	1.1级仓库单栋建筑面积不应超过500m2，1.3级仓库单栋建筑面积不应超过1000m2，每个防火分区面积不宜超过500m2
	7.1.2
	符合

	
	
	机动车不应直接进入仓库。装卸作业点宜位于仓库门前2.5m以外
	7.2.4
	符合

	
	
	仓库的耐火等级应符合GB 50161第8.1.1、8.1.2条的规定，不应有裸露的木门、木窗、木梁等
	8.1
	符合

	
	
	仓库应根据当地气候和存放物品的要求，采取防潮、热、通风、防小动物等措施
	8.6.1
	符合

	
	
	仓库宜采用现浇钢筋混凝土框架结构，也可采用钢筋混凝土柱、梁承重结构或砌体承重结构。当采用钢筋混凝土柱、梁承重结构或砌体承重结构时，应在梁底或板底标高处，沿外墙和内纵、横墙设置现浇钢筋混凝土闭合圈梁，砌体承重结构的外墙四角及单元内、外墙交接处应设构造柱
	8.6.2
	符合

	
	
	1.1级仓库应设置防护屏障。防护屏障的设置、结构、形式等应符合G50161第5.4节的规定
	5.1
	不涉及

	
	
	仓库安全出口的设置应符合下列规定:

1 当仓库或储存隔间的建筑面积大于100m2或长度大于18m时，安全出口不应少于2个；

2 当仓库或储存隔间的建筑面积小于00m2，且长度小于18m时可设1个安全出口。

3 仓库内任一点至安全出口的疏散距离，不应大于15m.
	8.6.4
	符合

	
	
	仓库门的设计应符合下列规定:

1仓库的门应向外平开，门洞的宽度不宜小于1.5m，不得设门2当仓库设置门斗时，应采用外门斗，且内、外两层门均应向外开启
	8.6.5
	符合

	
	
	仓库的地面应符合GB50161第8.5.5条的规定
	8.6.7
	符合

	
	
	仓库的室内电气线路应符合CB50161第12.3节的规定，不应采用绝缘电线明敷或穿绝缘塑料管、槽敷设，应穿钢管保护
	12.3
	符合

	
	
	当仓库的建筑面积大于300m2时，应设置疏散照明和疏散指示标志。应急照明照度值不应低于该场所正常照明照度值的10%
	12.4.3
	符合

	
	
	仓库的室外电气线路应符合GB50161第12.6节的规定
	12.6
	符合

	
	
	仓库应采取防雷措施，设置应符合GB50161第12.7节的规定
	12.7
	符合

	
	
	仓库应设置消防给水系统
	9.0.1
	符合

	
	公

用

设

施
	供消防车或手抬机动消防泵取水的消防水池和室外消火栓的保护半径不应大于150m
	9.0.4
	符合

	
	
	库的室外消防用水量应符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统术规范》GB50974中甲类仓库的规定
	9.0.5
	符合

	
	
	库区应设置视频监控系统，并符合GB50161第13.3节的规定
	13.3
	符合

	
	
	库区应设置手动火灾报警装置或火灾自动报警系统，并符合GB50161第 13.4节的规定
	13.4
	符合

	
	
	库区的值班室应设置能直接报警的固定电话
	13.6.1
	符合

	
	其

他

事
项
	有所在地县级以上人民政府出具的项目批准文件
	AQ44126

第4.1.2
	符合

	
	
	有具备资质的中介机构出具的安全评价报告
	原国家安全监管总局令第65号第七条第八条
	符合

	
	
	有建设项目安全设施设计审查和竣工验收的证明材料
	
	符合

	
	
	有库区外部安全距离实测图和库区仓储设施平面布置图
	
	符合

	
	
	有防雷设施、防静电设施等检测检验报告
	GB11652

第10.1.2条
	符合

	
	
	库区内各建筑物的设置、用途与设计、图纸应一致
	原国家安全监管总局令第93号第十九条
	符合


5.8综合评价结果

(1)资料审核评价单元的评价结果是：符合安全条件；
(2)总体布局和条件设施评价单元的评价结果是：符合安全条件；
(3)仓库现场评价单元的评价结果是：经整改后符合安全条件；
(4)公用工程及辅助设施评价单元的评价结果是：符合安全条件；

(5)安全设施设计报告安全对策措施落实情况检查评价单元的评价结果是：经整改后符合安全条件；

(6)重大生产安全事故隐患判定检查评价单元的评价结果是：符合安全条件；

(7)对标检查评价单元的评价结果是：符合安全条件。

6安全对策措施及建议

6.1 存在问题及整改建议

评价组对公司资料审核、总图布局和条件设施、仓库现场、公用工程及辅助设施、安全设施设计报告安全对策措施落实情况、重大生产安全事故隐患判定、对标检查评价单元安全检查完成后，提出了存在问题及整改建议，存在问题及整改建议见表6.1。
表 6.1  存在问题及整改建议
	序号
	不合格项描述
	整改建议

	1
	1号仓库南侧未设置5m防火隔离带；
	建议1号仓库南侧清理5m内的杂草

	2
	仓库入库门以及高窗、低洞金属防护网未接地
	建议将入库门及高窗铁丝网、低洞金属防护网接地


6.2 整改情况

公司对评价中提出的存在问题及整改建议，进行了认真的研究；对存在的问题进行了积极整改。整改完成后，项目组进行了复查，复查结果见表6.2。

表 6.2   整改复查表
	序号
	不合格项描述
	整改建议
	整改情况
	复查情况

	1
	1号仓库南侧未设置5m防火隔离带；
	建议1号仓库南侧清理5m内的杂草
	已清理1号仓库南侧杂草
	已整改

	2
	仓库入库门以及高窗、低洞金属防护网未接地
	建议将入库门及高窗铁丝网、低洞金属防护网接地
	已将入库门及高窗铁丝网、低洞金属防护网接地
	已整改


6.3 安全对策措施建议
6.3.1周边环境及平面布置建议

(1)公司应加强关注库区周边的城镇发展规划，保证居民点、学校、工业区、旅游区重点建筑物、铁路和公路运输线、高压输电线等与库区的安全间距。
(2)在暴雨等恶劣天气时，应该积极关注天气预报，加强巡逻，并且视实际情况，停止出入库操作。
(3)在库区四周设置防火安全警示标志，派专人定时在库区周围进行巡视并定时记录，防范火灾发生。
(4)定期清理库区内杂物杂草，在库区周围做好必要的防火隔离安全。
(5)公司仓库周边应设置防火隔离带的防火措施。加强公司的值班检查管理，定期派专人进行公司周边巡查。
6.3.2产品储存建议

(1)严格遵守《烟花爆竹作业安全技术规程》(GB11652-2012)、《烟花爆竹工程设计安全标准》(GB50161-2022)中的有关规定，加强管理，建立健全各项管理制度及执行制度的监督机制，认真做好危险品的出入库、储存及养护工作。
(2)成品应储存在专用仓库，储存方式、方法与储存数量必须符合标准和设计要求，并由专人管理。成品出入库，必须进行核查登记。
(3)储存应严格按照有关规定执行。库房干燥、易于通风，并对库房内温湿度每天进行检查登记，严格控制并保持库房内的温度、湿度，做好库房防潮、降温、通风处理。库房温度控制范围应为-20℃~45℃,相对湿度控制范围为50%～85%。
(4)装卸、搬运烟花爆竹成品时应轻拿轻放，防止包装损坏。严禁在库房内进行拆箱、钉箱、分箱、成箱等操作。
(5)仓库工作人员应进行培训，使其熟悉烟花爆竹成品的性能、存贮方式、事故处理方法、事故报告程序等。
(6)仓库内垛码应牢固，不得有禁忌物及混贮现象，包装不应破损，库内温湿度应符合要求。
(7)库存成品必须掌握先进先出的原则，包装破损的产品不准入库。

(8)为库房配备足量、适用的消防器材，检查通讯、报警装置是否处于良好适用状态。

(9)对不合格烟花爆竹产品、过期或变质产品及时交由供货单位的生产企业负责回收销毁。

6.3.3车辆运输建议

(1)危险品进入库区，应采用带有阻火器的汽车运输，严禁未装阻火器的车辆进入库区。不应采用三轮车，严禁用畜力车、翻斗车和各种挂斗车运输。
(2)机动车在危险建筑物门前装卸作业时，应在2.5m以外处进行；装卸过程中车辆必须熄火。
(3)装卸、运输人员应按装运危险物品的性质，正确穿戴相应的劳动防护用品。装卸时必须轻拿、轻放，严禁摔拖、重压和磨擦，不得损毁包装容器。
(4)所运输的物品堆码必须平稳、整齐、遮盖严密，物品堆码高度不得超过运输工具围板、挡板高度。
(5)运输车辆严禁混装或同时装运其他货物，除驾驶员和押运员外，严禁无关人员搭乘运输车辆。
(6)车辆严格按照库区限速标志规定的时速进出库区，并如实登记人员和车辆的出入情况。
6.3.4消防建议

(1)消防水池内的水平时不得使用，如已使用补给恢复时间不得超过

48小时,自来水补给不及时立即采用水罐车拉水进行补水
(2)消防器材要设置在明显、取用方便及较安全的地方，且不得影响安全疏散。消防器材要经常检查，做到“三定”(定点、定型号和用量、定专人维护管理)，不准挪作他用。

(3)灭火器不得设置在潮湿或强腐蚀性的地点以及设置在超出其使用温度范围的地点。

(4)配置足够数量的手提式灭火器，并应在有效使用期内，过期或使用过的灭火器应及时进行充装或更换。

(5)应在消防水池附近设置安全警示标语，严禁无关人员靠近。

(6)按要求配备完好的手抬机动消防泵，并保证消防泵为一备一用。

6.3.5安全管理建议

(1)进一步健全安全检查制度，加强值班制度，认真组织各种类型的安全检查，及时整改隐患，防止事故发生；对发生的事故必须按照“四不放过”的原则进行处理。
(2)库房及房屋维修过程可能发生高处坠落、物体打击，致使人员伤亡。应加强安全监督检查，防范安全事故的出现。
(3)库区在雷电、雨雪、暴风等恶劣天气时，禁止相关储存作业。
(4)继续完善仓库的防雷、防静电措施；防雷、防静电装置每半年应委托有资质的单位至少检测一次。
(5)在进行入库作业时，仓库内的安全出口均应保证打开。
(6)应按仓库事故应急救援预案要求坚持定期组织演练，确保需要时应急救援活动能有效、顺利进行。同时建议按《生产安全事故应急预案管理办法》原国家安全生产监督管理总局令〔2016〕第88号(中华人民共和国应急管理部令〔2019〕第2号修改)的要求，对应急救援预案及时修订和备案。
(7)制定职工安全教育年度培训计划。落实员工的安全技术培训、岗位技能培训，保证员工具备必要的安全操作知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。
(8)安全管理人员及特种作业人员均应经过考核合格后持证上岗，并按期复审。
(9)应按国家有关规定，提取和管理安全资金。
(10)积极按照国家有关标准化建设要求，开展和进行标准化建设。

(11)企业值班用房仅为值班用，不能用于无药展品室及办公用房，企业可通过设置产品海报及效果图的方式进行宣传。
7安全验收评价结论
7.1安全验收评价综述

(1)公司烟花爆竹成品储存运输的主要危险因素是火灾、爆炸，应严格执行动用明火管理制度，采取防止电气火花、静电火花以及机械冲击、摩擦、碰撞等产生点火源的有效措施，预防和减少事故的发生。
(2)依据《烟花爆竹重大危险源辨识》(AQ4131-2023)对烟花爆竹仓库进行重大危险源辨识。通过辨识，公司烟花爆竹仓库均未构成烟花爆竹重大危险源。
(3)公司仓库配备有相应的防雷、防静电、消防和值班室等公用设施，库区的内外部安全距离、周边环境以及平面布局等符合相关法律、法规、标准和技术规范的规定。
(4)公司成立有安全管理机构，配备有专职安全管理人员；建立有比较健全的安全管理制度体系和岗位安全操作规程；现行安全管理制度和安全操作规程，基本涵盖了公司烟花爆竹储存、运输、销售的各个方面；安全组织机构和安全管理能够满足库区安全管理的需要。
(5)对公司管理资料、总体布局和条件设施、仓库现场、公用工程及辅助设施、安全设施设计报告安全对策措施落实情况、对标检查等评价单元进行现场检查评价，其中不合格项，经公司整改后，所有项目全部合格。
7.2安全验收评价结论

过对公司资料审核、总图布局和条件设施、仓库现场、公用工程及辅助设施、安全设施设计报告安全对策措施落实情况、重大生产安全事故隐患判定、对标检查等评价单元进行现场审核、检查和分析评价，提出了安全对策措施、存在问题和整改建议；公司对存在问题进行了认真整改，达到了安全要求，各单元评价结果均为符合要求。
综上所述，宝鸡红源烟花爆竹有限公司烟花爆竹批发企业对标改造提升

项目安全验收评价的结论是：符合组合烟花类(C、D)级、玩具类(C、D)级、吐珠类(C)级、升空类(C)级(不含双响)、旋转类(C、D)级、喷花类(C、D)级、爆竹类C级的经营储存条件。
附件

1、安全评价委托书

2、营业执照

3、烟花爆竹经营许可证

4、土地承包合同书

5、《烟花爆竹建设项目安全设施设计审查意见书》

6、安全领导小组的通知

7、主要负责人、安全管理人员安全生产知识和管理能力考核合格证及储存作业特种作业操作证

8、工伤保险、安全生产责任险证明文件
9、烟花爆竹运输合同及运输公司营业执照、道路运输经营许可证、道路运输证、危险货物运输车辆行驶证、驾驶员驾驶证及危险货物运输驾驶员从业资格证、押运员从业资格证

10、雷电防护装置定期检测报告

11、设计单位资质及设计变更通知单

12、施工单位资质及施工总结报告

13、监理单位资质及监理总结报告

14、应急预案备案登记表

15、设计、施工、监理、建设单位验收四方会签表
16、屋顶材质检测报告
17、安全管理制度、安全操作规程及安全管理职责目录

18、现场勘验人员组成表
19、整改照片

20、专家意见及修改确认表
附图：

1、地理位置图
2、四邻关系图竣工图
3、总平面布置图竣工图
辨识分析危险、有害因素





提出安全对策措施及建议





前期准备





划分评价单元








定性、定量分析





选择评价方法





做出评价结论





编制安全评价报告





道路运输





从厂家或分销商处采购





仓库贮存





客户订购





发货





车辆配送





零售网点








